## 时间计划
智库建设
时间
模块 | 2016-07-01 | 7月8日 | 7月15日 | 7月22日 | 说明
学习 | 四个类别各五道题目，共20道题 | 共60道题 | 共100道题 | 共160题目 | 基本常识、法规制度、操作规范、灭火应急疏散预案四个大类，选择题，每道题有4个答案，每个答案都要有解析
检查 | 重点部位和设备名称列表 | 完成列表的三分之一 | 三分之一 | 三分之一 | 个人角度，可目测可粘贴二维码的对象名称，对应的目测检查要求转变为问题描述语句
测试 | 需要进行测试的设备名称列表 | 每个测试点的问题描述 | 优化 | 优化 | 专业角度，测试时操作和粘贴二维码的部位名称，对应的测试结果转变为问题描述语句
注：1、以综合体为目标，应包含所有可能的场所类型；2、每个时间点完成的文档请发送邮件至cp@anhubo.com；
要素严重程度判断
对象 | 评估模型 | 评估要素 | 严重程度
单位 | 单位三色预警 | 知识水平（个人）
火灾隐患（个人）
疏散逃生（个人）
安全管理（单位）
行政审批（单位）
参与人数（单位）
对象 | 评估模型 | 评估要素 | 严重程度
建筑 | 建筑三色预警 | 综合三色预警（变量）
建筑情况（不可变）
设施设备（变量）
毗邻建筑（不可变）
周边道路（不可变）
救援情况（不可变）
注：评估要素的严重程度，五星为最严重，前期经验判断，有数据再分析优化

## 类型
建筑类型 | 场所使用性质 |  |  | 重点部位名称
木结构（一） | □演出放映场所 □歌舞娱乐场所 □营业性休闲、健身场所 □游艺、游乐场所 □娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所 | 公共娱乐场所 | 公众聚集场所 | 疏散楼梯(a)
砖木结构（二） | □宾（旅）馆类 □饭店、茶楼等餐饮场所 □网吧 | 住宿、餐饮、网吧 |  | 疏散通道(b)
砖混结构（三） | □商场 集贸市场 | 商场、集市 |  | 电梯前室c)
钢筋混凝土（砼）结（四） | □体育场馆、会堂 | 会场 |  | 消防控制中心(d)
钢结构（五） | □其他公众聚集场所 | 其他 |  | 消防水泵房(e)
其它结构（六） | □学校 □托儿所 □幼儿园 | 教育类 | 非公众聚集场所 | 风机房(f)
| □医院 | 医疗类 |  | 柴油发电机房(g)
| □图书馆 □博物馆 □档案馆 □展览馆 □文物保护单位类 | 图书、文档、文物类 |  | 变配电室(h)
| □车站、码头、机场等交通设施类 | 交通设施类 |  | 室内停车场(i)
| □电视台 □广播电台 □报社 □科研单位 | 电台、报社、科研单位 |  | 热力室(j)
| □办公场所类 □住宅类 | 办公、住宅类 |  | 避难区(k)
| □企业生产、仓库类 | 企业生产、仓库 |  | 设备区(l)
| □涉及易燃易爆化学物品类 | 易燃易爆物品类 |  | 人员集中区m)
| □地下隧道、地铁类 | 地下隧道、地铁类 |  | 空调机房(n)
| □福利院 □疗养院 | 社会福利机构类 |  | 电梯机房(o)
| □发电厂（站） □电网经营企业 | 发电厂（站）和电网经营企业类 |  | 锅炉房(p)
| □其他功能 | 其他 |  | 厨房（熟食加工）(q)
餐厅(r)
仓库(s)
易燃易爆品储存使用场所(t)
化学品储存使用场所(u)
资料室(v)
档案室(w)

## 检查
目录
系统名称 | 系统分类 |  | 设施设备名称 | 检查 |  |  | 测试
|  |  |  | 内容 | 正确选项 | 周期 | 内容 | 正确选项 | 周期
火灾自动报警系统（A） |  |  | 集中报警控制器(联动型） （专业人员） | 1固定是否牢固 | ■是□否 | 每月 | 1控制器是否有工作接地线及PE线接地保护 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2固定是否倾斜 | □是■否 |  | 2控制器接地标志是否明显，持久 | ■是□否
|  |  |  | 3控制器是否锈蚀 | □是■否 |  | 3主电源切断后，是否自动转换到备用电源供电 | ■是□否
|  |  |  | 4接线端子是否压接牢固 | ■是□否 |  | 4备用电源供电，4h后，恢复主电源供电，看是否自动转换 | ■是□否
|  |  |  | 5接线端子是否松动 | □是■否 |  | 5备用电源供电，4h后，恢复主电源供电，检查备用电源是否正常充电 | ■是□否
|  |  |  | 6接线端子线路是否整齐 | ■是□否 |  | 6试验火警报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7主电备电转换功能是否正常 | ■是□否 |  | 7试验故障报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 8主电备电转换功能选择开关是否标示正确、清楚；正常状态下应置于自动状态 | ■是□否 |  | 8试验火警优先功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 9交流电源是否有自动切换的情况 | ■是□否 |  | 9试验打印机打印功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 10备用电源投入时指示灯是否亮 | ■是□否 |  | 10试验火灾显示盘显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 11按“自检”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 11试验CRT显示器的显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 12按“复位”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 12在不同故障、不同回路的切换时，火警是否有优先报警显示 | ■是□否
|  |  |  | 13按“消音”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 13报警记忆功能正常“消音”后，是否重新启动报警功能 | ■是□否
|  |  |  | 14模拟火灾信息后的显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 15模拟火灾信息后的报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 16模拟火灾信息后的记忆功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 17模拟火灾信息后的打印功能是否正常 | ■是□否
|  |  | 区域报警控制器 （专业人员） | 1固定是否牢固 | ■是□否 | 每月 | 1控制器是否有工作接地线及PE线接地保护 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2固定是否倾斜 | □是■否 |  | 2控制器接地标志是否明显，持久 | ■是□否
|  |  |  | 3控制器是否锈蚀 | □是■否 |  | 3主电源切断后，是否自动转换到备用电源供电 | ■是□否
|  |  |  | 4接线端子是否压接牢固 | ■是□否 |  | 4备用电源供电，4h后，恢复主电源供电，看是否自动转换 | ■是□否
|  |  |  | 5接线端子是否松动 | □是■否 |  | 5备用电源供电，4h后，恢复主电源供电，检查备用电源是否正常充电 | ■是□否
|  |  |  | 6接线端子线路是否整齐 | ■是□否 |  | 6试验火警报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7主电备电转换功能是否正常 | ■是□否 |  | 7试验故障报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 8主电备电转换功能选择开关是否标示正确、清楚；正常状态下应置于自动状态 | ■是□否 |  | 8试验火警优先功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 9交流电源是否有自动切换的情况 | ■是□否 |  | 9试验打印机打印功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 10备用电源投入时指示灯是否亮 | ■是□否 |  | 10试验火灾显示盘显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 11按“自检”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 11试验CRT显示器的显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 12按“复位”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 12在不同故障、不同回路的切换时，火警是否有优先报警显示 | ■是□否
|  |  |  | 13按“消音”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 13报警记忆功能正常“消音”后，是否重新启动报警功能 | ■是□否
|  |  |  | 14模拟火灾信息后的显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 15模拟火灾信息后的报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 16模拟火灾信息后的记忆功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 17模拟火灾信息后的打印功能是否正常 | ■是□否
|  |  | 联动控制器 （专业人员） | 1开关和按键是否坚固、耐用 | ■是□否 | 每月 | 1消防联动控制设备是否能直接或间接地接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2开关和按键是否在其上（或靠近的位置上）清楚地标注出其功能 | ■是□否 |  | 2消防联动控制设备接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号是否发出声光报警信号 | ■是□否
[7 empty] | 3消防联动控制设备接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号，并发出声光报警信号.声报警信号是否能手动消除 | ■是□否
[7 empty] | 4消防联动控制设备接收火灾报警信号，并发出声光报警信号，光报警信号在消防联动控制设备复位前是否予以保持 | ■是□否
[7 empty] | 5消防联动控制设备在接收到火灾报警信号后，是否在3s内发出联动控制信号。特殊情况需要设置延时时间时，最大延时时间不应超过10 min | ■是□否
[7 empty] | 6消防联动控制设备在接收到火灾报警信号后, 是否按有关标准所规定的逻辑关系和要求输出相应控制信号 | ■是□否
[7 empty] | 7消防联动控制设备在接收到火灾报警信号后, 是否按有关标准所规定的逻辑关系和要求显示相应控制信号 | ■是□否
[7 empty] | 8消防联动控制设备是否能以手动方式完成所规定的各项功能，能指示手动操作方式的工作状态 | ■是□否
[7 empty] | 9消防联动控制设备是否能以自动方式完成所规定的各项功能，能指示自动操作方式的工作状态 | ■是□否
[7 empty] | 10处于手动操作方式时，如要进行操作，是否必须用密码或钥匙才能进行操作 | ■是□否
|  |  | 火灾显示盘 （专业人员） | 1外表是否有腐蚀、涂覆层剥落、起泡现象 | ■是□否 | 每月 | 1火灾显示盘是否只能接收火灾报警控制器发出的信号，不应给火灾探测器、手动报警按钮及其他探测部件供电。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2外表是否有明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤 | ■是□否 |  | 2是否能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持 | ■是□否
|  |  |  | 3紧固部件是否松动，控制机构应灵活 | ■是□否 |  | 3光报警信号在火灾报警控制器复位之前是否能手动消除 | □是■否
|  |  |  | 4文字符号和标志是否清晰 | ■是□否 |  | 4声报警信号是否能手动消除，并有消音指示，但再次有火灾报警信号输入时，应能再启动 | ■是□否
[7 empty] | 5对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，主电源断电时，火灾显示盘是否能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 6对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路；火灾显示盘是否能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 7对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，备用电源与其负载之间连接线断线、短路或由备用电源单独供电其电压不足以保障火灾显示盘正常工作，火灾显示盘是否能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 8火灾显示盘（可通过控制器）是否能对其面板上的所有指示灯、显示器和音响器件进行功能检查 | ■是□否
|  |  | 点型感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1应在试验烟气作用下动作，是否向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 线型光束感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1当对射光束的减光值达到1.0dB～10dB时，是否在30s内向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2是否启动探测器报警确认灯 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 点型、线型感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1应在试验热源作用下动作，是否向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 火焰（或感光）探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1应在试验光源作用下，是否在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2具有报警确认灯的探测器是否同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  | 手动报警按钮 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1被触发时，是否向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6手动报警按钮四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否
|  |  | 声光报警器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，是否发出声警报 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，是否发出光警报 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级是否高于背景噪声16dB | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 电气火灾报警主机 （专业人员） | 1控制器外表是否腐蚀 | □是■否 | 每月 | 1检测探测保护供电线路的剩余电流、导线温度，是否将剩余电流、温度实时的传送到电气火灾监控设备 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制器外表涂覆层是否剥落 | □是■否 |  | 2当达到剩余电流报警设定值时是否报出超限报警并显示报警地址。 | ■是□否
|  |  |  | 3控制器外表是有起泡现象 | □是■否 |  | 3是否可查询并显示各探测器所保护的供电线路供电情况 | ■是□否
|  |  |  | 4控制器外表是否有明显划伤 | □是■否 |  | 4当探测器检测到供电线路失电时，此异常信息是否传送到电气火灾监控设备 | ■是□否
|  |  |  | 5控制器外表是否有明显裂痕 | □是■否 |  | 5当探测器故障发生时，电气火灾监控设备是否报出故障并显示地址、故障类型 | ■是□否
|  |  |  | 6控制器外表是否有明显毛刺 | □是■否 |  | 6当总线故障发生时，电气火灾监控设备报出故障并显示地址、故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 7当电源故障发生时，电气火灾监控设备报出故障并显示地址、故障类型 | ■是□否
|  |  | 电气监控探测器 （专业人员） | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1按“试验”按钮，手动检测剩余电流，探测器的性能是否正常 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2探测器剩余电流报警输出切断供电线路供电功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3在线更改探测器编码地址和设置剩余电流报警值功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 可燃气体报警主机 （专业人员） | 1控制器外表是否腐蚀 | □是■否 | 每月 | 1是否能直接或间接接收来自可燃气体探测器及其他报警触发器件的报警信号，发出声、光报警信号，指示报警部位并予以保持 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制器外表涂覆层是否剥落 | □是■否
|  |  |  | 3控制器外表是有起泡现象 | □是■否 |  | 2声报警信号是否能手动消除 | ■是□否
|  |  |  | 4控制器外表是否有明显划伤 | □是■否 |  | 3再次有报警信号输入时是否能发出报警信号 | ■是□否
|  |  |  | 5控制器外表是否有明显裂痕 | □是■否 |  | 4具有可燃气体浓度显示的是否能显示当前可燃气体浓度值，其全量程指示偏差不应超过±5%LEL | ■是□否
|  |  |  | 6控制器外表是否有明显毛刺 | □是■否
|  |  |  | 7紧固部件是否松动 | □是■否 |  | 5可燃气体报警控制器与可燃气体探测器及所连接的报警触发器间连接线断路、短路时，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
|  |  |  | 8控制机构是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 9文字符号是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 10标志是否清晰 | ■是□否 |  | 6可燃气体探测器内部元件失效，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 7可燃气体报警控制器主电源欠压;可燃气体报警控制器给控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 8可燃气体报警控制器备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 9可燃气体报警控制器与其备用电源之间连接线断路，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 10控制器面板上的指示灯功能是否正常 | ■是□否
[7 empty] | 11控制器面板上的显示器功能是否正常 | ■是□否
[7 empty] | 12控制器面板上的音响功能是否正常 | ■是□否
[7 empty] | 13记录报警功能计时误差是否在30s内 | ■是□否
[7 empty] | 14主电、备电转换功能是否正常 | ■是□否
|  |  | 可燃气体探测器 （专业人员） | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1使用对应的试验气体，可燃气体浓度达到报警设定值时，探测器是否输出报警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2对于不能进行动态报警响应试验的探测器，按容规定进行静态报警、不报警的响应试验，功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
自动喷水灭火系统 | 闭式系统 | 湿式系统 | 湿式报警阀组 （专业人员） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否 |  | 1开启末端试水装置后，出水压力是否高于0.05Mpa | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3控制阀是否全部开启，并用锁具固定手轮 | ■是□否 |  | 2水流指示器是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 4控制阀启闭标志是否明显 | ■是□否 |  | 3报警阀是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 5控制阀采用信号阀时，反馈信号是否正确 | ■是□否 |  | 4压力开关是否动作 | ■是□否
|  |  | 水流指示器 | 1是否有明显标志 | ■是□否 | 季度 | 3报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级是否高于70dB | ■是□否
|  |  |  | 2信号阀是否全开，并应反馈启闭信号 | ■是□否 |  | 4是否在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3水流指示器的启动与复位是否灵敏可靠，并同时反馈信号 | ■是□否 |  | 5消防控制设备是否显示水流指示器的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 闭式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 | 季度 | 6消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 控制阀门(信号碟阀） |  |  |  | 7消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 末端试水装置 | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 稳压泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（主） （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（备） （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压罐 （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 消防水池 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  | 干式系统 | 闭式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 |  |  | 系统测试
|  |  | 干式报警阀组 （专业人员） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 1开启末端试水装置阀门后，报警阀是否动作 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否 |  | 2开启末端试水装置阀门后，压力开关是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 3空气压缩机状态是否正常 | ■是□否 |  | 3开启末端试水装置阀门后，是否联动启动排气阀入口电动阀 | ■是□否
|  |  |  | 4气压控制装置状态是否正常 | ■是□否 |  | 4开启末端试水装置阀门后，是否联动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否 |  | 5开启末端试水装置阀门后，水流指示器是否报警 | ■是□否
|  |  | 报警装置 |  |  |  | 6报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级是否高于70dB | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 7开启末端试水装置后1min，其出水压力是否高于0.05Mpa | ■是□否
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示水流指示器的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否 |  | 10消防控制设备是否显示电动阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否 |  | 11消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
消防水柜
水流指示器
|  |  | 末端试水装置 | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
快速排气阀
电动阀
充气设备
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  | 预作用系统 重复启闭预作用系统 | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否 |  | 1火灾报警控制器确认火灾后，是否自动启动雨淋阀 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否 |  | 2火灾报警控制器确认火灾后，是否自动启动排气阀入口电动阀 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否 |  | 3火灾报警控制器确认火灾后，是否自动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾后，水流指示器是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 5火灾报警控制器确认火灾后，压力开关是否动作 | ■是□否
|  |  | 消防水池 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月 | 7距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB | ■是□否
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否 |  | 8火灾报警控制器确认火灾后2min，末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月 | 10消防控制设备是否显示电动阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否 |  | 11消防控制设备是否显示水流指示器的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 12消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 末端试水装置 | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
快速排气阀
电动阀
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 闭式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否
|  |  | 重复启闭喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否
|  |  | 预作用报警阀组（雨淋阀）（专业人员） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
充气设备
电磁阀
水流指示器
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
| 开式系统 | 雨淋系统 | 开式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 |  | 系统测试
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵和雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 6压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB。 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 7消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 10并联设置多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系是否符合设计要求 | ■是□否
|  |  | 预作用报警阀组（雨淋阀）（专业人员） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
控制阀门(信号碟阀）
电动自动阀
手动自动阀
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
泄放试验阀
|  |  | 消防水池 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  | 水幕系统 | 水幕喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 |  | 系统测试
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 6当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 7压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 8人为操作的系统，控制阀的启闭是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 雨淋阀组 （专业人员） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
控制阀门(信号碟阀）
电动自动阀
传动管
手动阀
电磁阀
泄压阀
水泵试验阀
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水池 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
水喷雾与细水雾灭火系统 | 水喷雾灭火系统 |  | 水雾喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 |  | 系统测试
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵和雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 6压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB。 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 7消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 10并联设置多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系是否符合设计要求 | ■是□否
|  |  | 雨淋阀组 （专业人员） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
控制阀门(信号碟阀）
传动管
电磁阀
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水池 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
| 细水雾灭火系统 | 泵组式细水雾灭火系统 | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月 | 系统测试
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否 |  | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  | 压力表 |  |  |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 过滤器 |  |  |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（主） （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度 | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵和雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否 |  | 6压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB。 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否 |  | 7消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（备） （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度 | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否 |  | 10并联设置多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系是否符合设计要求 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 细水雾泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 细水雾泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
控制阀组
手动截止阀
信号反馈装
安全泄放阀
稳压泵供气管道
|  | 瓶组式细水雾灭火系统 | 检漏装置
储水瓶组
充装接口
试验口
分配阀
储水容器排气口
压力开关
低泄高阻阀
电磁释放阀
安全泄放装置
压力表
容器阀
储气瓶
消防炮灭火系统 |  |  | 消防水炮 | 1控制阀是否启闭灵活 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2回转与仰俯操作是否灵活 | ■是□否 |  | 1系统是否能可靠、平稳地启动 | ■是□否
|  |  |  | 3操作角度是否符合设定值 | ■是□否 |  | 2电控或无线遥控器启动至消防炮动作响应时间是否小于6s | ■是□否
|  |  |  | 4定位机构是否可靠 | ■是□否 |  | 3有线控制距离是否大于200m，无线遥控距离是否大于150m | ■是□否
|  |  | CCD传感器 |  |  |  | 4系统连续工作时间是否大于3h | ■是□否
|  |  | 水流指示器 |  |  |  | 5远控消防泡沫炮性能参数是否符合规定 | ■是□否
|  |  | 电动阀 |  |  |  | 6由隔爆产品组成的隔爆消防炮系统，其隔爆性能是否满足不同隔爆场所的隔爆要求 | ■是□否
手动阀
消防控制装置
|  |  | 双波段探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 光截面探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 泡沫液罐 （专业人员） | 1罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的型号 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2罐体或铭牌、标志牌上是否配比浓度 | ■是□否
|  |  |  | 3罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的有效日期 | ■是□否
|  |  |  | 4罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的储量 | ■是□否
|  |  |  | 5储罐的配件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  |  | 6储罐的液位计状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7储罐的呼吸阀状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 8储罐的安全阀表状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 9储罐的压力表状态是否正常 | ■是□否
|  |  | 泡沫比例混合装置 （专业人员） | 1液流方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 2阀门启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  | 氮气瓶 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 未端试水装置 （专业人员） | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 消防水池 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 消防泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
气体灭火系统 | 管网式灭火系统 | 卤代烷1211、1301灭火系统与高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统 | 灭火剂瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1防护区内和入口处的声光报警装置是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2入口处的安全标志是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否 |  | 3紧急启停按钮是正常 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否 |  | 5安装以重力式机械驱动装置时，是否保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
单向阀
选择阀
驱动装置
集流管
连接管
喷头
容器阀
安全阀
管道管件
吊钩支架
检漏装置
压力开关
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 （专业人员） | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
|  | 外储压式七氟丙烷灭火系统 | 灭火剂瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1防护区内和入口处的声光报警装置是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2入口处的安全标志是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否 |  | 3紧急启停按钮是正常 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否 |  | 5安装以重力式机械驱动装置时，是否保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 加压气体瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
单向阀
选择阀
减压装置
驱动装置
集流管
连接管
喷头
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 （专业人员） | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
安全泄放装置
检漏装置
管道管件
吊钩支架
|  | IG541混合气体灭火系统 | 灭火剂瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1防护区内和入口处的声光报警装置是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2入口处的安全标志是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否 |  | 3紧急启停按钮是正常 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否 |  | 5安装以重力式机械驱动装置时，是否保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否 |  | 1
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
单向阀
选择阀
减压装置
驱动装置
集流管
连接管
喷头
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 （专业人员） | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
安全泄放装置
检漏装置
管道管件
吊钩支架
|  | 低压二氧化碳灭火系统 | 灭火剂储存容器 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1防护区内和入口处的声光报警装置是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2入口处的安全标志是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否 |  | 3紧急启停按钮是正常 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否 |  | 5安装以重力式机械驱动装置时，是否保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
总控阀
驱动器
喷头
制冷系统
选择阀
检修阀
充装阀
压力控制与显示装置
平衡阀
液位计
安全阀
安全泄放阀
容器超压泄放阀
管道超压泄放装置
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 （专业人员） | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
| 无管网灭火装置 | 柜式气体灭火装置 | 灭火剂瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1防护区内和入口处的声光报警装置是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2入口处的安全标志是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否 |  | 3紧急启停按钮是正常 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否 |  | 5安装以重力式机械驱动装置时，是否保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
容器阀
减压装置
驱动装置
集流管
连接管
喷嘴
安全泄放装置
检漏装置
管道管件
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 （专业人员） | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
干粉灭火系统 |  |  | 启动气体瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1模拟启动试验，手动启动试验，延时启动时间是否符合设定时间 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2模拟启动试验，自动启动试验，延时启动时间是否符合设定时间 | ■是□否
|  |  | 高压驱动气体瓶组 （专业人员） | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 3模拟启动试验，手动启动试验，声光报警信号是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 4模拟启动试验，自动启动试验，声光报警信号是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 5模拟启动试验，手动启动试验，联动设备动作是否正常 | ■是□否
|  |  | 减压器 |  |  |  | 6模拟启动试验，自动启动试验，联动设备动作是否正常 | ■是□否
|  |  | 干粉储罐 （专业人员） | 1铭牌是否清晰、牢固、方向正确 | ■是□否 | 季度 | 7模拟启动试验，手动启动试验，代替驱动装置或灭火装置的负载动作是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 2干粉储存容器外表是否无碰撞变形及其他机械性损伤 | ■是□否 |  | 8模拟启动试验，自动启动试验，代替驱动装置或灭火装置的负载动作是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否
|  |  |  | 5驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 6选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
干粉枪及卷盘
喷嘴
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 防爆紫外探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 防爆红外探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
报警喇叭
燃气发生器
|  |  | 干粉灭火控制器 （专业人员） | 1表面保护层是否完好，无锈蚀及明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 2铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 3铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否牢固 | ■是□否
机械排烟系统 |  |  | 挡烟垂壁 |  |  |  | 系统测试
|  |  | 排烟口 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动相应区域排烟阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动相应区域排烟阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动相应区域排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动相应区域排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5排烟口的风速是否小于10m/s，排烟量应符合设计要求 | ■是□否
|  |  |  | 6排烟口四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 6当通风与排烟合用风机时，是否能自动切换到高速运行状态 | ■是□否
|  |  | 防火排烟阀 （专业人员） | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 4电动排烟窗系统，是否具有直接启动或联动控制开启功能 | ■是□否
|  |  |  | 2开启与复位操作是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 3关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 4反馈信号是否正确 | ■是□否
排烟道
|  |  | 排烟风机 （专业人员） | 1是否有注明系统名称和编号的标志 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2传动皮带的防护罩是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3新风入口的防护网是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 4启动是否运转平稳 | ■是□否
|  |  |  | 5叶轮旋转方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 6运转是否无异常振动与声响 | ■是□否
排烟出口
|  |  | 防排烟控制器 （专业人员） | 1控制箱固定是否牢固 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 2控制箱是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3控制箱是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5指示灯显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6开关及控制按钮是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 7是否有手动、自动切换装置 | ■是□否
机械加压送风防烟系统 |  |  | 送风口 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 1是否能自动启动相应区域的送风阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动相应区域的送风阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动相应区域的送风机，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动相应区域的送风机，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 6送风口四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 5送风口的风速是否小于7m/s | ■是□否
|  |  | 送风管道 |  |  |  | 6防烟楼梯间的余压值是否为40～50Pa | ■是□否
|  |  | 送风阀 （专业人员） | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 7前室、合用前室的余压值是否为25～31Pa | ■是□否
|  |  |  | 2开启与复位操作是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 3关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 4反馈信号是否正确 | ■是□否
|  |  | 送风机 （专业人员） | 1是否有注明系统名称和编号的标志 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2传动皮带的防护罩是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3新风入口的防护网是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 4启动是否运转平稳 | ■是□否
|  |  |  | 5叶轮旋转方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 6运转是否无异常振动与声响 | ■是□否
|  |  | 送风机控制柜 （专业人员） | 1控制箱固定是否牢固 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 2控制箱是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3控制箱是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5指示灯显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6开关及控制按钮是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 7是否有手动、自动切换装置 | ■是□否
室内消防给水系统 |  | 室内消火栓给水系统（设施） | 消防水池 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 |  | 系统测试
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否 |  | 1消火栓栓口处的静水压力是否符合设计要求，且不应大于0.8MPa | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 2触发启泵按钮时，消防水泵是否启动 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 （专业人员） | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 |  | 3消防水泵启动后，栓口出水压力是否符合设计要求，且不应大于0.5MPa | ■是□否
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1是否有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 2控制阀是否常开，且启闭灵活；单向阀安装方向是否正确，止回阀应严密关闭 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 （专业人员） | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 消防水泵（主） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 消防水泵（备） （专业人员） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（主） （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（备） （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压罐 （专业人员） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2压力表显示是否正常 | ■是□否
|  | 屋顶消火栓 | 屋顶消火栓 （专业人员） | 1消火栓的阀门是否启闭灵活 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  | 室内消火栓箱 | 消防水带 | 1消火栓箱是否有明显标志 | ■是□否 | 季度
|  |  | 消防水枪 | 2组件是否齐全， | ■是□否
|  |  | 消防卷盘 | 3消火栓箱箱门开关是否灵活 | ■是□否
|  |  | 消防栓 | 4消火栓的阀门是否启闭灵活，栓口位置应便于连接水带 | ■是□否
|  |  | 消火栓手动报警按钮 | 5消火栓手动报警按钮安装是否牢固，平衡，不斜，不松动,组件齐全 | ■是□否
室外消防给水系统 |  | 地上式室外消火栓 | 室外低压消防给水系统 | 1查看消火栓外观是否完好 | ■是□否 | 季度 | 1出口处安装压力表，打开阀门，查看出水压力是否正常 | ■是□否 | 半年
|  |  | 室外临时高压消防给水系统 | 2查看消火栓安装是否牢固，不斜 | ■是□否
|  |  | 室外高压消防给水系统 | 3查看消火栓外观是否无锈蚀 | ■是□否
|  | 地下式室外消火栓（专业人员） | 室外低压消防给水系统 | 4查看消火栓是否无渗漏 | ■是□否
|  |  | 室外临时高压消防给水系统 | 5寒冷地区查看防冻措施是否完好 | ■是□否
室外高压消防给水系统
消防专用电话 |  |  | 消防电话总机 |  |  |  | 1现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔，电话总机是否立即响应，音质清晰 | ■是□否 | 年度
[7 empty] | 2总机呼叫分机时，按下对应分机选择键，对应分机是否有振铃响，且音质清晰 | ■是□否
|  |  | 消防电话分机 （专业人员） | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否以直通方式呼叫总机 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 2功能是否正常音质清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6消防电话分机四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 3总机呼叫分机时，分机是否有振铃响 | ■是□否
|  |  | 消防电话插孔 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1 插入手柄电话后是否以直通方式呼叫总机 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6消防电话插孔四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 2功能是否正常音质清晰 | ■是□否
|  |  | 应急专用电话 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否以直通方式呼叫总机 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6应急专用电话四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 2功能是否正常音质清晰 | ■是□否
疏散指示标志和应急照明 |  |  | 应急照明灯 | 1外表是否完整无损 | ■是□否 | 每月 | 1正常电源切断，应急转换时间是否不大于5秒 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2安装是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否牢固 | ■是□否
|  |  |  | 4应急照明灯是否无遮挡 | ■是□否
|  |  |  | 5应急照明灯状态指示灯是否正常 | ■是□否 |  | 2使用照度计测量地面照度，是否达到规定的应急工作状态持续时间及照度值 | ■是□否
|  |  | 疏散指示标志 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 每月 | 1使用照度计测量地面照度，是否达到规定的应急工作状态持续时间及照度值 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2疏散指示标志是否无遮挡 | ■是□否
|  |  |  | 3疏散方向的指标是否正确清晰 | ■是□否
|  |  |  | 3灯光疏散标志，状态指示灯是否正常 | ■是□否
消防供电配电 |  |  | 消防电源配电箱 （专业人员） | 1消防设备配电箱是否有区别于其他配电箱的明显标志 | ■是□否 | 每月 | 1开关及控制按钮是否灵活可靠 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2不同消防设备的配电箱是否有明显区分标识 | ■是□否
|  |  |  | 3配电箱上的仪表显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4配电箱上的指示灯显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 非消防电源强切箱 （专业人员） | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 每月 | 1消防联动控制器手动操作，控制输出指令是否能切断非消防电源 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2箱体外观是否完整 | ■是□否 |  | 2手动操作切断非消防电源后信号是否反馈至消防监控室 | ■是□否
|  |  |  | 3名称或编号等指示标识是否清晰完好 | ■是□否 |  | 3将联动控制器控制方式设置为自动，分别触发防护区内的两个火灾探测器或一个火灾探测器及一个手动报警按钮，是否能切断非消防电源 | ■是□否
|  |  |  | 4面板上的按钮、切换开关等功能组件是否正常完好 | ■是□否 |  | 4联动操作切断非消防电源后信号是否反馈至消防监控室 | ■是□否
|  |  |  | 5配电箱上的仪表显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6配电箱上的指示灯显示是否正常 | ■是□否
|  |  | UPS电池柜 （专业人员） | 1UPS的运行状态为逆变工作中，对应的是否是正常状态指示灯 | ■是□否 | 季度 | 1主备电切换是否正常 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 2UPS的散热风扇是否正常运转，无异响 | ■是□否 |  | 2电池的放电、充电是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3UPS电池柜的上方是否放置液体类物品（如矿泉水瓶、茶杯等） | □是■否 |  | 3检查电池的容量及性能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4UPS运行噪音是否异常，与平常比较无明显的噪音加大，无明显的振动加急现象 | □是■否
|  |  |  | 5紧急停机按键是否在负载正常运行中 | ■是□否
|  |  |  | 6维护旁路开关是否悬挂非专业维护人员禁止使用 | ■是□否
|  |  | 柴油发电机 （专业人员） | 1油箱液位是否正常 | ■是□否 | 季度 | 1柴油发电机组能否达到额定功率 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2机油液位是否正常 | ■是□否 |  | 2柴油发电机的过载能力是否达标 | ■是□否
|  |  |  | 3冷却液液位是否正常 | ■是□否 |  | 3被测柴油发电机组各项指标是否到达相关柴油发电机组标准 | ■是□否
|  |  |  | 4蓄电池电压是否正常 | ■是□否 |  | 4被测柴油发电机组是否达到相关要求 | ■是□否
|  |  |  | 5蓄电池电缆连接是否可靠良好 | ■是□否
|  |  |  | 3所有关停装置或报警装置是否复位 | ■是□否
|  |  |  | 4发电机是否处于空载状态 | ■是□否
|  |  |  | 5排气系统周围是否有可燃物 | □是■否
|  |  |  | 6发电机周围环境通风是否良好 | ■是□否
|  |  | 柴油发电机储油间 | 1储油量是否超过8小时需要量 | □是■否
|  |  |  | 2是否采取防泄、露油措施 | ■是□否
|  |  |  | 3油箱是否有通气管（室外） | ■是□否
火灾应急广播系统 |  |  | 扩音机 | 1仪表显示是否正常 | ■是□否 | 季度 | 1用话筒播音是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2指示灯显示是否正常 | ■是□否 |  | 2合用系统是否可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 | ■是□否
|  |  |  | 3开关动作是否灵活 | ■是□否 |  | 3消控室内是否可选定楼层（区域）广播 | ■是□否
|  |  |  | 4控制按钮动作是否灵活 | ■是□否 |  | 4模拟试验情况下，着火层相邻上下三层是否正常联动广播 | ■是□否
|  |  |  | 5监听功能是否正常 | ■是□否
|  |  | 杨声器 | 1杨声器安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1杨声器音质是否清晰 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2杨声器是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3杨声器是否外观完好 | ■是□否
消防电梯 |  |  | 消防电梯紧急迫降按钮 | 1是否有异物遮挡 | □是■否 | 季度 | 1消控室操作员在消防主机上输入指定测试电梯的消防迫降指令，电梯是否下降至首层，电梯门打开，不接受外呼请求 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2消防电梯紧急迫降按钮是否有透明罩保护 | ■是□否 |  | 2按下消防电梯迫降按钮，电梯是否迫降到首层 | ■是□否
|  |  |  | 3轿厢内的专用对讲电话是否正常 | ■是□否 |  | 3电梯迫降后信号是否反馈至消防监控室 | ■是□否
防火分隔 | 防火门 | 常闭防火门 | 门框 | 1防火门框及门扇是否破损 | □是■否 | 季度
|  |  | 门扇骨架 | 2防火门框及门扇是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 防火锁具 | 3防火门框及门扇是否掉漆 | □是■否
|  |  | 防火玻璃 | 4组件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 防火合页 | 5防火门开启后是否能自动闭合 | ■是□否
|  |  | 防火五金件 | 6通道的防火门是否被锁闭 | □是■否
|  |  | 闭门器 | 7双扇防火门是否能按顺序关闭 | ■是□否
顺序器
|  | 常开防火门 | 门框 | 1防火门框及门扇是否破损 | □是■否 | 季度 | 1分别触发两个相关的火灾探测器，相应区域电动常开防火门是否能自动闭合 | ■是□否 | 年度
|  |  | 门扇骨架 | 2防火门框及门扇是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 防火锁具 | 3防火门框及门扇是否掉漆 | □是■否 |  | 2分别触发两个相关的火灾探测器，相应区域电动常开防火门自动闭合后是否反馈信号 | ■是□否
|  |  | 防火玻璃 | 4组件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 防火合页 |  |  |  | 3设有出入口控制系统的防火门，自动输出控制信号，查看出入口控制系统是否解除 | ■是□否
防火五金件
闭门器
|  |  | 顺序器 |  |  |  | 4设有出入口控制系统的防火门，自动输出控制信号，查看出入口控制系统解除后是否反馈信号 | ■是□否
释放器
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 5设有出入口控制系统的防火门，远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统是否解除 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 6设有出入口控制系统的防火门，远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统解除后是否反馈信号 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
| 防火卷帘 |  | 底板 | 1配电箱是否固定牢固，无倾斜，无锈蚀 | ■是□否 | 季度 | 1现场手动、机械操作，动作是否灵敏 | ■是□否 | 年度
|  |  | 导轨 | 2控制面板是否固定牢固，无倾斜，无锈蚀 | ■是□否
|  |  | 帘板 | 2接地、接线 端子是否压接牢固、无松动；线路整齐 | ■是□否 |  | 2消防监控室远程操作，升降是否正常 | ■是□否
|  |  | 支撑板 | 3各回路是否标示清晰，指示灯显示状态正常； | ■是□否
|  |  | 卷轴 | 4卷帘门下是否有阻挡物、杂物 | □是■否 |  | 3模拟火灾报警试验，是否按预定程序分两步下降或一步到底 | ■是□否
手动速放装置
|  |  | 箱体 |  |  |  | 4模拟火灾报警试验，防火卷帘门是否关闭，且无变形、扭曲情况 | ■是□否
卷门机
|  |  | 门楣 |  |  |  | 5模拟火灾报警试验，运行状态信号是否反馈至消防监控室，发出声光报警信号 | ■是□否
释放器
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
消防智能电控箱
限位器
手动控制面板
| 电动防火阀 |  |  | 1安装是否牢固，无倾斜、锈蚀、灰尘 | ■是□否 | 季度 | 1远程联动一次打开，打开后信号是否反馈至消防监控室 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2执行机构机械部位是否灵活 | ■是□否
灭火器 （有效期） | 手提式 | 水基型灭火器 | 清水灭火器 | 1灭火器是否摆放在明显位置 | ■是□否 | 每月 | 每次更换灭火剂或者出厂已满三年的，及以后每隔一年应对灭火器进行水压强度试验，水压强度合格才能继续使用
|  |  | 泡沫灭火器 | 2是否被覆盖、遮挡、挪做他用 | □是■否
|  | 干粉灭火器 | 干粉灭火器 | 3铅封是否完好 | ■是□否 |  | 灭火器满五年或每次再充装前，及以后每隔二年应进行水压试验，合格的方可使用
|  | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 4压力表指针是否在绿区 | ■是□否 |  | 灭火器满五年或每次再充装前，及以后每隔二年应进行水压试验，并打上试验年、月的钢印
|  | 洁净气体灭火器 | 洁净气体灭火器 | 5灭火器可见部位防腐层是否完好，无锈蚀 | ■是□否 |  | 每次使用后不管是否有剩余灭火剂都应送维修部门进行再充装，每次再充装前或期满五年，及以后每隔二年应进行水压试验，合格的方可使用
| 推车式 | 水基型灭火器 | 清水灭火器 | 6灭火器可见零部件是否完整，无松动、变形、锈蚀和损坏 | ■是□否 |  | 每次更换灭火剂或者出厂已满三年的，及以后每隔一年应对灭火器进行水压强度试验，水压强度合格才能继续使用
泡沫灭火器
|  | 干粉灭火器 | 干粉灭火器 | 7喷嘴及喷射软管是否完整整，无堵塞 | ■是□否 |  | 灭火器满五年或每次再充装前，及以后每隔二年应进行水压试验，合格的方可使用
|  | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 8灭火器是否在有效期内 | ■是□否 |  | 灭火器满五年或每次再充装前，及以后每隔二年应进行水压试验，并打上试验年、月的钢印
示例
|  |  | 设备编码 | [5 empty] | 环境编码 | 检查问题描述 | 严重程度 | 时间频次
|  |  | a | [5 empty] | 一1 | 1、是否有覆盖 | 高 | 每月一次
[10 empty] | 2、是否有遮挡 | 中
[10 empty] | 3、外观是否完整 | 低
[10 empty] | 4、部件有无缺失 | 低
[10 empty] | 5、软管是否过期老化 | 中
1、
2、

## 学习(常识题库）
题目 | 类别 | 正确答案 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 作者(出处) | 难易程度
发现火灾要及时报警，报警早、损失小。我国的火灾报警电话是（ ）。 | 基本常识 | A | 119 | 122 | 120 | 911
发生火灾后，如何正确报火警（ ）。 | 基本常识 | B | 讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小 | 讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小，是否有人被困，留下报警人姓名及联系方式 | 告知着火方位后迅速挂断电话，返回火场 | 讲清着火单位、火势大小，后迅速挂断电话
单位发生火灾，你首先应（ ）。 | 基本常识 | A | 及时拨打119火警电话并通知单位消防负责人 | 先自行扑救，救不了时再报火警 | 只拨打单位内部报警电话，不拨打119火警电话 | 及时通知单位消防负责人
谎报火警是违法行为。谎报火警的，最高可以处（ ）日拘留。 | 法律法规 | D | 3 | 5 | 8 | 10
公安消防队扑救火灾是否收取费用（ ）。 | 基本常识 | D | 收取成本费用 | 按照出动车辆数和扑救时间收费 | 单位收费，对个人不收费 | 不收取任何费用
发现火灾隐患和消防安全违法行为，可以拨打火灾隐患举报电话（ ），向当地公安消防部门进行举报。 | 基本常识 | A | 96119 | 12580 | 12315 | 10086
个人损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材，埋压、圈占、遮挡消火栓的，处（ ）处罚。 | 法律法规 | A | 警告或五百元以下罚款 | 十日以下行政拘留 | 劳动教养 | 十五以下行政拘留
下列( )物质是点火源。 | 基本常识 | A | 电火花 | 纸 | 空气 | 铅笔
遇到消防车执行灭火或抢险救援任务时，社会车辆及行人应当（ ）。 | 法律法规 | A | 靠边让行 | 穿插其中 | 超越消防车 | 并列行驶
抽烟时应该注意（ ）。 | 基本常识 | A | 不躺在床上或沙发上吸烟，不乱扔烟头 | 只要在床头或茶几上摆上烟灰缸，可以躺在床上或沙发上吸烟 | 烟头已经不冒烟了，可以把烟头扔在纸篓里 | 只要不乱扔烟头，在哪都可以吸烟
烟头中心温度可达（ ），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点。若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引发火灾。 | 基本常识 | C | 100-200℃ | 200-300℃ | 700-800℃ | 900－1200℃
下列( )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 | 基本常识 | A | 二氧化碳灭火剂 | 干粉灭火剂 | 泡沫灭火剂
儿童燃放烟花爆竹时，正确的做法是（ ）。 | 基本常识 | A | 由大人看护，到指定的燃放地点燃放 | 只要有大人看护就行，不必到指定的燃放地点燃放 | 不需要大人看护，只要到指定的燃放地点燃放即可 | 不需要大人看护，不必到指定的燃放地点燃放
用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的（ ）。 | 基本常识 | C | 上部 | 中部 | 根部 | 顶部
用灭火器进行灭火的最佳位置是（ ）。 | 基本常识 | C | 下风位置 | 离起火点10米以上的位置 | 距离起火点3-5米的上风或侧风位置 | 距离起火点3-5米的下风位置
解决火险隐患要坚持"三定","三定"是指( )。 | 基本常识 | A | 定专人、定时间、定整改措施 | 定时间、定地点、定专人 | 定人、定岗、定编制 | 定岗位、定地点、定时间
扑救火灾最有利的阶段是 ( )。 | 基本常识 | A | 火灾初起阶段 | 火灾发展阶段 | 火灾猛烈燃烧阶段 | 火灾下降阶段
依据公安部第61号令,企业应当至少( )进行一次防火检查。 | 法律法规 | A | 每月 | 每星期 | 每季度 | 每天
室内不得存放超过( )公斤的汽油。 | 法律法规 | C | 1.5 | 1 | 0.5 | 2
检查煤气等燃气灶具是否漏气应该采取的正确方法是（ ）。 | 基本常识 | C | 用鼻子闻 | 用火试 | 用肥皂水刷到软管和接口处检查 | 以上都可以
当打开房门闻到很浓的燃气气味时，要迅速（ ），防止引发爆燃事故。 | 基本常识 | B | 打开电灯查找漏气部位 | 打开门窗通风 | 点火查看 | 拔打电话求助
使用燃气设施和用具时，正确的做法是（ ） | 基本常识 | C | 自行更换、拆改燃气的管道 | 燃气使用完毕后不用关闭总阀门 | 经常检查燃气灶具及管道，不擅自安装、拆改 | 使用液化气罐时罐内残留的液体可以倒在下水道里
( )必须分间、分库储存。 | 基本常识 | B | 灭火方法相同的物品 | 容易相互发生化学反应的物品 | 材质不相同的物品 | 以上三种答案都对
电脑着火了,正确的做法是（ ）。 | 基本常识 | B | 迅速往电脑上泼水灭火 | 拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 | 用泡沫灭火器扑救 | 用物品拍打灭火
居民家庭应配备哪种消防器材( )。 | 基本常识 | A | 沙土、水缸、水桶 | 逃生绳 | 防毒面具 | 手电筒
在库房内( )放置电视机,收看电视节目。 | 基本常识 | C | 可以 | 经过领导批准后可以 | 不可以 | 只要有人就可以
架空线路的下方( )堆放物品。 | 基本常识 | B | 可以 | 不可以 | 经批准后可以 | 堆放高度不超过线路就可以
在火灾中，跳楼逃生相对安全的楼层是（ ） | 基本常识 | B | 五层以下楼房均可 | 楼房两层以下，且室外地面为花园草坪等非硬化地面 | 所有楼层都可以 | 六层以下楼房均可
（ ）都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 | 基本常识 | A | 任何单位和个人 | 单位保安 | 消防官兵 | 公安民警
任何单位和（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务。 | 法律法规 | B | 个人 | 成年人 | 男性公民 | 所有人包括中小学生
根据我国《刑法》规定，放火致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，最高可处（ ） | 法律法规 | C | 有期徒刑十年 | 无期徒刑 | 死刑 | 有期徒刑八年
依据《城市燃气安全管理规定》,不能在 ( )安装和使用燃气。 | 法律法规 | C | 厨房 | 客厅 | 卧室 | 阳台
家长要教育孩子不玩火。以下哪一项做法是正确的（ ）。 | 基本常识 | B | 教幼儿学会如何使用火柴 | 告诉孩子玩火的危害，并将火柴、打火机放在孩子够不到的地方 | 孩子玩火时要有大人陪伴 | 告诉孩子长在后才可以玩火
34、使用液化气或煤气，一定要养成( )的习惯。 | 基本常识 | A | 先点火、后开气 | 先开气、后点火 | 同时开气点火 | 以上都可以
发生火灾逃生时，要尽量贴近地面撤离，主要原因是( )。 | 基本常识 | B | 看得清地上有无障碍物 | 燃烧产生的有毒热烟在离地面近的地方浓度较小，可降低中毒几率 | 以免碰着别人 | 以免摔倒
油锅起火，不正确的扑救方法是( )。 | 基本常识 | B | 立刻关闭气源 | 用水泼灭 | 用锅盖闷灭 | 将切好的蔬菜等倒入锅内闷灭
进入公共场所时，应该（ ）。 | 基本常识 | A | 注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向 | 记住入口，发生火灾时原路返回 | 往人多的地方走 | 往人少的地方走
由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成( )。 | 法律法规 | B | 纵火罪 | 失火罪 | 玩忽职守罪 | 以上都是
我国每年的“119”消防宣传活动日是( ）。 | 法律法规 | A | 11月9日 | 1月19日 | 9月11日 | 11月19日
发生火灾时，不得组织（ ）扑救火灾。 | 法律法规 | B | 女青年 | 未成年人 | 军人 | 老年人
遇到火灾时，正确的做法是（ ）。 | 基本常识 | A | 沉着、冷静，迅速正确逃生 | 不用着急，等待消防队救援 | 迅速坐电梯逃生 | 先拿财物，再逃生
如果睡觉时被烟火呛醒，正确的逃生方法是（ ）。 | 基本常识 | A | 立即寻找逃生通道，迅速逃生 | 往床底下钻 | 穿好衣服再走 | 不用慌张，慢慢走
火灾致人死亡的最主要原因是（ ）。 | 基本常识 | A | 吸入有毒烟气窒息死亡 | 直接被火烧死 | 人员拥挤致死 | 跳楼或惊吓致死
公安消防人员在灭火过程中，应当( )。 | 法律法规 | A | 优先救人 | 优先抢救财物 | 优先灭火 | 优先查明起火原因
遇到火灾，要迅速向（ ）逃生。 | 基本常识 | A | 安全出口的方向 | 顺着人流的方向 | 电梯 | 楼顶
火灾扑灭后，起火单位应（ ）。 | 法律法规 | C | 速到现场抢救物资 | 尽快抢修设施争取复产 | 予以保护现场 | 拨打119
身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的（ ）。 | 基本常识 | C | 就地打滚压灭火苗 | 用厚重衣物覆盖压灭火苗 | 边跑边用手拍打 | 迅速靠近水源
带电的电气设备以及发电机、电动机等应使用（ ）灭火。 | 基本常识 | C | 水 | 泡沫 | 干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器 | 干砂
发生火灾时（ ）。 | 基本常识 | A | 不能随便开启门窗 | 只能开门 | 只能开窗 | 同时打开门窗
消防栓前面通道标示是（ ）。 | 基本常识 | A | 消防通道 | 逃生通道 | 安全通道 | 机动车通道
公安消防机构（ ）指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。 | 法律法规 | B | 无权 | 有权 | 不得 | 随意
违反消防法的规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可以处警告、罚款或者（ ）。 | 法律法规 | A | 十五日以下拘留 | 治安处罚 | 行政处分 | 吊销营业执照
根据刑法规定，失火罪处以（ ）年有期徒刑 。 | 法律法规 | D | 1-2年 | 2-3年 | 3-6年 | 3-7年
对违反消防法规定行为的处罚，由（ ）裁决。 | 法律法规 | C | 公安机关 | 司法机关 | 公安消防机构 | 人民政府
火场中防止烟气危害最简单的方法是( )。 | 基本常识 | C | 跳楼或窗口逃生 | 大声呼救 | 用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生 | 趴在床下
当夜晚被火围困时，你应该怎样呼救（ ）。 | 基本常识 | A | 用手电筒发光或敲击金属物品等发出大的响声 | 挥动色彩艳丽的衣衫 | 大声呼救 | 以上都可以
家用电器发生火灾，在没有灭火器的情况下应先（ ）。 | 基本常识 | C | 用水扑救 | 用毛毯包裹 | 切断电源 | 以上都可以
泡沫灭火器不能用于扑救( )火灾 | 基本常识 | D | 塑料 | 汽油 | 煤油 | 金属钠
消防工作具有社会性、（ ）、行政性和技术性等特点。 | 基本常识 | D | 偶然性 | 突发性 | 必然性 | 经常性
我国消防工作贯彻（ ）的方针。 | 基本常识 | B | 以防为主，防消结合 | 预防为主，防消结合 | 专门机关与群众相结合 | 以防为主，以消为辅
消防工作由国务院领导，由（ ）负责。 | 基本常识 | A | 地方各级人民政府 | 各主管单位 | 县以上人民政府 | 当地公安机关消防机构
火灾产生的烟气是一种混合物，其中含有一氧化碳、二氧化碳、（ ）等大量的各种有毒性气体和固体碳颗粒。 | 基本常识 | B | 氧气 | 氯化氢 | 氮气 | 水蒸气
在规定条件下，可燃物质产生自燃的最低温度，称为（ ）。 | 基本常识 | C | 着火点 | 燃点 | 自燃点 | 闪点
下列哪种灭火器使用前需先把灭火器上下颠倒几次（ ）。 | 基本常识 | C | 手提式清水灭火器 | 手提式机械泡沫灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器
灭火器有效性的检不包括（ ）。 | 基本常识 | D | 外观检查 | 密封性检查 | 强度检查 | 数量检查
手提式干粉灭火器不能扑救（ ）初期火灾。 | 基本常识 | D | 气体 | 带电设备 | 液体 | 金属
对手动火灾报警按钮的外观清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。 | 基本常识 | C | 用力擦触玻璃 | 用水冲洗 | 用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面 | 将玻璃卸下进行清洗
下列哪些不属于引火源（ ）。 | 基本常识 | D | 明火 | 高温物体 | 化学热能 | 氢气
物质自燃可分为受热自燃和（ ）。 | 基本常识 | A | 本身自燃 | 生物自燃 | 物理自燃 | 化学自燃
烟气的危害性有多种， （ ）不属于烟气的危害性。 | 基本常识 | C | 毒害性 | 减光性 | 扩散性 | 恐怖性
下面（ ）火灾用水扑救会使火势扩大。 | 基本常识 | A | 油类 | 森林 | 家具 | 衣物
单位在营业期间,下列( )做法是错误的。 | 基本常识 | A | 遮挡消防安全疏散指示标志 | 在安全出口处设置疏散标志 | 当营业场所人数过多时,限制进入人数 | 安全巡查
公共娱乐场所安全出口的疏散门应( )。 | 基本常识 | B | 自由开启 | 向外开启 | 向内开启 | 左侧开启
据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于( ）。 | 基本常识 | B | 被火直接烧死 | 烟气窒息致死 | 跳楼致死 | 惊吓致死
公共娱乐场所不允许设置在建筑内( )。 | 规范 | D | 二层 | 一层 | 地下一层 | 地下二层
家庭装修未经( )的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。 | 基本常识 | C | 消防部门 | 物业部门 | 燃气部门 | 公安部门
灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示（ ）。 | 基本常识 | B | 偏高 | 正常 | 偏低 | 异常
高层楼发生火灾后，不能（ ）。 | 基本常识 | A | 乘坐电梯 | 大声呼救 | 从楼梯跑下楼 | 用湿毛巾进堵住口鼻
下列物质中不是可燃的有（ ）。 | 基本常识 | B | 氢气 | 空气 | 乙炔 | 酒精
导致爆炸物品爆炸的因素（ ）。 | 基本常识 | A | 热作用 | 摩擦 | 撞击 | 酸碱作用
初起火灾的扑救原则是（ ）。 | 基本常识 | C | 救人第一和集中兵力的原则 | 先高层楼，后低层楼的原则 | 先控制后消灭 | 先重点，后一般的原则
消防安全管理有（ ）基本特征。 | 管理 | D | 全方位性 | 全天候性 | 全过程性 | 全员性
消防工作的基本措施（ ）。 | 基本常识 | B | “预防为主，防消结合”的消防工作方针 | 施行“专门机关与群众相结合”的消防工作原则 | 依法治火，建立健全法律、法规体系 | 建设和完善消防设施
当你在公共场所时，不符合安全管理规定的行为是（ ）。 | 管理 | C | 在影剧院、商场内燃放烟花、爆竹 | 寻找座位时不使用明火照明，用手电筒 | 随便按动公共场所电器设备的开关 | 搬动、涂改安全标志
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防工作参照的原则是政府( )、部门( )、单位( )、公民( )的原则。 | 法律法规 | A | 统一领导，依法监管，全面负责，积极参与 | 统一协调，依法监督，集中负责，积极配合 | 统一领导，依法监督，全面负责，积极配合 | 统一协调，依法监管，集中负责，积极参与
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防工作实行什么制（ ） | 法律法规 | C | 消防安全制 | 消防安全监督制 | 消防安全责任制 | 消防安全管理制
《中华人民共和国消防法》规定，我国的消防工作实行（ ）责任制。 | 法律法规 | B | 防火安全 | 消防安全 | 政府领导 | 公安机关领导
根据《中华人民共和国消防法》的规定，负责本行政区域内的消防工作的是（ ）。 | 法律法规 | A | 地方各级人民政府 | 地方各级公安局 | 地方省级公安厅 | 地方各级消防局
根据《中华人民共和国消防法》的规定，领导全国消防工作的是（ ）。 | 法律法规 | D | 公安部 | 党中央 | 公安部消防局 | 国务院
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门对全国的消防工作实施（ ）。 | 法律法规 | B | 审查管理 | 监督管理 | 监督领导 | 领导审查
根据《中华人民共和国消防法》的规定，县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施（ ），并由本级人民政府公安机关消防机构负责（ ）。 | 法律法规 | C | 领导审查，管理 | 领导管理，实施 | 监督管理，实施 | 监督审查，管理
根据《中华人民共和国消防法》的规定，军事设施的消防工作，由其主管单位（ ），公安机关消防机构（ ）。 | 法律法规 | A | 监督管理，协助 | 监督领导，协助 | 监督管理，实施 | 监督领导，实施
根据《中华人民共和国消防法》的规定，任何单位和成年人都有参加（ ）的义务。 | 法律法规 | C | 有组织的救援工作 | 有组织的抢险工作 | 有组织的灭火工作 | 有组织的预防工作
根据《中华人民共和国消防法》的规定，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、（ ）、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加（ ）的义务。 | 法律法规 | B | 预防火灾，灭火工作 | 预防火灾，有组织的灭火工作 | 扑灭火灾，火灾预防工作 | 扑灭火灾，有组织的火灾预防工作
《中华人民共和国消防法》规定，任何单位和（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务。 | 法律法规 | A | 成年人 | 公民 | 大学生 | 高中生
《中华人民共和国消防法》规定，任何单位和个人都有（ ）的义务。 | 法律法规 | D | 预防火灾、报告火警 | 维护消防安全 | 保护消防设施 | 以上全是
根据《中华人民共和国消防法》的规定，各级人民政府应当（ ）。 | 法律法规 | A | 组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识 | 督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作 | 有针对性地面向社会进行消防宣传教育 | 应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育
根据《中华人民共和国消防法》的规定，机关、团体、企业、事业等单位，应当（ ）。 | 法律法规 | D | 组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识 | 协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育 | 结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育 | 加强对本单位人员的消防宣传教育
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安机关及其消防机构应当（ ）。 | 法律法规 | A | 督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作 | 组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识 | 有针对性地面向社会进行消防宣传教育 | 加强对本单位人员的消防宣传教育
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国家鼓励、支持（ ），推广使用（ ）技术和设备；鼓励、支持社会力量（ ）。 | 法律法规 | A | 消防科学研究和技术创新，先进的消防和应急救援，开展消防公益活动 | 消防科学研究和技术创新，发达的消防和应急救援，开展消防公益活动 | 消防科学研究和技术创新，先进的消防和应急救援，开展消防商业活动 | 消防科学研究和技术创新，发达的消防和应急救援，开展消防商业活动
《中华人民共和国消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条规定的大型人员密集场所和其他特殊建设工程外，其他建设工程的建设单位应当将消防设计文件报公安机关消防机构（ ）。 | 法律法规 | B | 审核 | 备案 | 验收 | 监督
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将（ ）报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 | 法律法规 | D | 消防建设文件 | 消防文件 | 设计文件 | 消防设计文件
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报（ ）备案，（ ）应当进行抽查。 | 法律法规 | B | 公安机关消防机构，公安机关 | 公安机关消防机构，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除消防法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（ ）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 | 法律法规 | A | 七 | 八 | 九 | 十
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将（ ）报送公安机关消防机构审核。 | 法律法规 | A | 消防设计文件 | 消防文件 | 设计文件 | 消防建设文件
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（ ）审核。（ ）依法对审核的结果负责。 | 法律法规 | B | 公安机关消防机构，公安机关 | 公安机关消防机构，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门规定的（ ）和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。 | 法律法规 | C | 小型的人员密集场所 | 中型的人员密集场所 | 大型的人员密集场所 | 人员密集场所
根据《中华人民共和国消防法》的规定，依法应当经公安机关消防机构进行（ ）审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工。 | 法律法规 | C | 消防设备 | 消防安全 | 消防设计 | 消防建设
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当（ ）施工。 | 法律法规 | D | 暂停 | 推迟 | 取消 | 停止
《中华人民共和国消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，（ ）经公安消防机构进行消防验收。 | 法律法规 | A | 必须 | 可以 | 宜 | 不必
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防（ ）、（ ）。 | 法律法规 | A | 验收、备案 | 验收、审批 | 审查、备案 | 审查、审批
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法，由（ ）规定。 | 法律法规 | C | 公安部 | 国务院 | 国务院公安部门 | 公安部消防机构
根据《中华人民共和国消防法》的规定，＿在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府（ ）申请消防安全检查。 | 法律法规 | B | 公众场所，公安机关消防机构 | 公众聚集场所，公安机关消防机构 | 公众场所，公安机关 | 公众聚集场所，公安机关
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请（ ）。 | 法律法规 | C | 备案 | 消防验收 | 消防安全检查 | 抽查
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安机关消防机构应当自受理申请之日起（ ）个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。 | 法律法规 | D | 十三 | 十二 | 十一 | 十
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安机关消防机构应当自（ ）之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。 | 法律法规 | D | 备案 | 受理 | 申请 | 受理申请
《中华人民共和国消防法》规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，（ ）或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。 | 法律法规 | C | 法定代表人 | 工程监理单位 | 建设单位 | 施工单位
根据《中华人民共和国消防法》的规定，关于机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施进行全面检测的频次，下列哪项说法是正确的（ ）。 | 法律法规 | B | 每两年至少进行一次 | 每年至少进行一次 | 每半年至少进行一次 | 每季度至少进行一次
《中华人民共和国消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位的主要负责人是本单位的（ ）。 | 法律法规 | B | 消防安全管理人 | 消防安全责任人 | 消防负责人 | 消防安全监督人
根据《中华人民共和国消防法》的规定，县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的（ ），并由公安机关报本级人民政府（ ）。 | 法律法规 | B | 消防安全重点单位，审批 | 消防安全重点单位，备案 | 消防重点单位，审批 | 消防重点单位，备案
《中华人民共和国消防法》规定，住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的消防设施进行维护管理，提供消防安全（ ）。 | 法律法规 | C | 管理服务 | 监督检查服务 | 防范服务 | 防控服务
根据《中华人民共和国消防法》的规定，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当（ ），并确定（ ）对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 | 法律法规 | A | 明确各方的消防安全责任，责任人 | 明确各方的消防责任，责任人 | 明确各方的消防安全责任，各方 | 明确各方的消防责任，各方
根据《中华人民共和国消防法》的规定，住宅区的（ ）应当对管理区域内的（ ）进行维护管理，提供消防安全防范服务。 | 法律法规 | B | 物业服务企业，消防设施 | 物业服务企业，共用消防设施 | 业主委员会，消防设施 | 业主委员会，共用消防设施
根据《中华人民共和国消防法》的规定，住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行（ ），提供（ ）服务。 | 法律法规 | C | 监督检查，消防安全防范 | 监督检查，安全防范 | 维护管理，消防安全防范 | 维护管理，安全防范
《中华人民共和国消防法》规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与（ ）设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 | 法律法规 | D | 学校 | 商场、市场 | 娱乐场所 | 居住场所
根据《中华人民共和国消防法》的规定，举办（ ）活动，（ ）应当依法向公安机关申请安全许可。 | 法律法规 | B | 大型群众性，申办人 | 大型群众性，承办人 | 群众性，申办人 | 群众性，承办人
《中华人民共和国消防法》规定，举办大型群众性活动，承办人应当依法向（ ）申请安全许可。 | 法律法规 | A | 公安机关 | 消防部门 | 治安部门 | 安监部门
《中华人民共和国消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所（ ）。 | 法律法规 | B | 吸烟、拨打移动电话 | 吸烟、使用明火 | 吸烟、使用明火、拨打移动电话 | 使用明火、拨打移动电话
《中华人民共和国消防法》规定，下列哪些人员必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程（ ）。 | 法律法规 | B | 消防安全责任人 | 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，自动消防系统的操作人员 | 消防安全执行人 | 消防安全管理人
根据《中华人民共和国消防法》的规定，因施工等特殊情况需要在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ ）手续，采取相应的（ ）措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 | 法律法规 | D | 审查，安全措施 | 审查，消防安全措施 | 审批，安全措施 | 审批，消防安全措施
根据《中华人民共和国消防法》的规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员（ ），并遵守（ ）。 | 法律法规 | C | 应该持证上岗，消防安全操作规程 | 应该持证上岗，安全操作规程 | 必须持证上岗，消防安全操作规程 | 必须持证上岗，安全操作规程
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防产品必须符合（ ）；没有（ ）的，必须符合（ ）。 | 法律法规 | A | 国家标准，国家标准，行业标准 | 国家标准，国家标准，企业标准 | 国际标准，国际标准，国家标准 | 国际标准，国际标准，行业标准
根据《中华人民共和国消防法》的规定，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法，经（ ）符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。 | 法律法规 | C | 产品鉴定 | 质量鉴定 | 技术鉴定 | 成果鉴定
《中华人民共和国消防法》规定，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用下列哪种材料（ ）。 | 法律法规 | A | 不燃、难燃 | 不燃、阻燃 | 难燃、阻燃 | 阻燃
《中华人民共和国消防法》规定，（ ）的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。 | 法律法规 | D | 建筑材料、涂料和室内装修、装饰材料 | 建筑构件、涂料、建筑材料和室内装修、装饰材料 | 涂料和室内装修材料 | 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料
根据《中华人民共和国消防法》的规定，（ ）的室内装修、装饰，应当按照（ ）的要求，使用不燃、难燃材料。 | 法律法规 | C | 公共场所，消防技术标准 | 公共场所，消防材料标准 | 人员密集场所，消防技术标准 | 人员密集场所，消防材料标准
《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人不得（ ）。 | 法律法规 | D | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 | 不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 | 以上全是
根据《中华人民共和国消防法》的规定，（ ）场所的门窗不得设置（ ）。 | 法律法规 | C | 公共，影响逃生和灭火救援的障碍物 | 公共，影响消防的障碍物 | 人员密集，影响逃生和灭火救援的障碍物 | 人员密集，影响消防的障碍物
根据《中华人民共和国消防法》的规定，在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响（ ）的，有关单位必须事先通知当地（ ）。 | 法律法规 | C | 消防队灭火救援，公安机关 | 人员逃生，公安机关 | 消防队灭火救援，公安机关消防机构 | 人员逃生，公安机关消防机构
《中华人民共和国消防法》规定，负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、（ ）等公共消防设施的完好有效。 | 法律法规 | A | 消防车通道 | 人行道 | 疏散通道 | 消防水池
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国家鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保（ ）保险；鼓励保险公司承保（ ）保险。 | 法律法规 | C | 火灾责任保险，火灾责任保险 | 火灾保险，火灾保险 | 火灾公众责任保险，火灾公众责任保险 | 公众责任保险，公众责任保险
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供（ ）服务，并对（ ）负责。 | 法律法规 | A | 消防安全技术，服务质量 | 消防安全技术，服务结果 | 安全技术，服务质量 | 安全技术，服务结果
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设工程的消防设计、施工必须符合（ ）。 | 法律法规 | D | 建筑设计防火规范 | 消防技术标准 | 中华人民共和国国家标准 | 国家工程建设消防技术标准
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的（ ）、（ ）负责。 | 法律法规 | B | 消防安全、施工质量 | 消防设计、施工质量 | 消防安全、施工过程 | 消防设计、施工过程
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安消防队、专职消防队按照国家规定承担（ ）和其他以（ ）为主的应急救援工作。 | 法律法规 | C | 较大灾害事故，抢救人员生命 | 较大灾害事故，抢救生命财产 | 重大灾害事故，抢救人员生命 | 重大灾害事故，抢救生命财产
根据《中华人民共和国消防法》的规定，（ ）在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施（ ）。 | 法律法规 | B | 公安机关消防机构，排查隐患 | 公安机关消防机构，消除隐患 | 公安派出所，排查隐患 | 公安派出所，消除隐患
根据《中华人民共和国消防法》的规定，有关单位或者个人不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取以下哪个措施（ ） | 法律法规 | C | 查封 | 罚款 | 临时查封 | 责令整顿
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的，应责令停止施工，并处以（ ）罚款。 | 法律法规 | A | 三万元以上三十万元以下 | 四万元以上四十万元以下 | 两万元以上二十万元以下 | 一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，应责令停止使用，并处以（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 一万元以上十万元以下 | 两万元以上二十万元以下 | 三万元以上三十万元以下 | 四万元以上四十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的，应责令停产停业，并处以（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 一万元以上十万元以下 | 两万元以上二十万元以下 | 三万元以上三十万元以下 | 四万元以上四十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位的人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，应责令改正，处（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一千元以上一万元以下 | 五千元以上五万元以下 | 八千元以上八万元以下 | 一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的，应责令改正，处（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一千元以上一万元以下 | 五千元以上五万元以下 | 八千元以上八万元以下 | 一万元以上十万元以下
《中华人民共和国消防法》规定，违反下列哪项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担（ ）。 | 法律法规 | C | 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； | 对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，应责令（ ），处（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，应责令（ ），处（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 限期改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 改正，一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，应责令＿，处（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，应责令＿，处（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，应责令＿，处（ ）罚款。 | 法律法规 | A | 改正，五千元以上五万元以下 | 改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | A | 五百元以下 | 一千元以下 | 五百元以上五千元以下 | 一百元以上一千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一千元以下 | 五百元以下 | 一百元以上一千元以下 | 五百元以上五千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 五百元以上五千元以下 | 一百元以上一千元以下 | 五百元以下 | 一千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一百元以下 | 五百元以下 | 一千元以下 | 两千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由（ ）承担。 | 法律法规 | A | 违法行为人 | 违法责任人 | 违法单位 | 违法个人
根据《中华人民共和国消防法》的规定，违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处（ ）拘留。 | 法律法规 | A | 五日以下 | 十日以下 | 五日以上十五日以下 | 五日以上十日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留，可以并处五百元以下罚款。 | 法律法规 | D | 五日以下 | 日以下 | 五日以上十日以下 | 十日以上十五日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，过失引起火灾的，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留，可 以并处五百元以下罚款。 | 法律法规 | D | 五日以下 | 日以下 | 五日以上十日以下 | 十日以上十五日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，故意破坏或者伪造火灾现场的，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留，可以并处五百元以下罚款。 | 法律法规 | D | 五日以下 | 日以下 | 五日以上十日以下 | 十日以上十五日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，故意破坏或者伪造火灾现场的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处( )罚款。 | 法律法规 | D | 一千元以上一万元以下 | 五百元以上五千元以下 | 一千元以下 | 五百元以下
新修订的《中华人民共和国消防法》自( )施行。 | 法律法规 | C | 2008年10月28日起 | 2009年1月1日起 | 2009年5月1日起 | 2009年10月28日起
应急预案的编制依据主要包括三类，其中客观依据有( ) | 预案 | A | 单位的基本情况 | 员工的变化程度 | 消防安全素质 | 消防法律法规规章
编制应急预案的意义不包括( )。 | 预案 | D | 有利于掌握科学施救的主动权 | 有利于促进单位内部熟悉 | 有利于增强演练的针对性 | 有利于提高单位内部员工素质
制定应急预案时，科学计算、确定人员力量和器材装备随后应进行( )。 | 预案 | C | 调查研究、收集资料 | 严格审核、不断充实完善 | 确定灭火救援应急行动意图 | 明确范围、明确重点部位
疏散引导工作不包括( )。 | 预案 | B | 明确责任人 | 划定危险区 | 及时变更修正 | 突出重点
应急预案演练的原则不包括( )。 | 预案 | D | 结合实际，合理定位 | 着眼实战，讲求实效 | 精心组织，确保安全 | 统筹规划，快速简便
应急演练领导小组组长一般由( )的负责人担任。 | 预案 | A | 演练组织单位 | 主要协办单位 | 参与单位 | 消防部门
演练计划由( )编制，经策划部审查后报演练领导小组批准。 | 预案 | D | 协调组 | 控制组 | 宣传组 | 文案组
演练总结报告的内容不包括( )。 | 预案 | A | 成果运用 | 演练目的 | 时间和地点 | 参演单位和人员
单位的防火巡查工作一般由（ ）负责。 | 防火巡查 | B | 保安 | 当日消防值班员 | 消防安全责任人 | 消防安全管理人
防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位，下列哪一项不是防火巡查的部位（ ）。 | 防火巡查 | D | 配电室 | 厨房 | 消防控制室 | 操场
下列哪种情况不会产生电火花（ ）。 | 防火巡查 | C | 电气开关开启或关闭时 | 电路短路 | 使用防爆手电筒 | 电器设备漏电
在民用建筑中，火源安全管理的防火巡查要点，不包括下列哪一项（ ） | 防火巡查 | A | 正常用火 | 违章使用大功率电气设备 | 乱拉临时线路 | 违章储存易燃易爆化学危险品
在总配电室的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 电源线破损 | 插销、插座不符合消防规范 | 电源开关、灯具不符合安全要求 | 灭火器没有摆放在明显位置，且被覆盖、遮挡
在库房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | C | 未经批准擅自安装、使用电器 | 没有严格按照防火要求，物品码放没有做到“五距” | 消防通道、楼梯存放物品 | 易燃易爆的化学物品没有单独存放
在库房的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | B | 消防通道、楼梯存放物品 | 灯具安装不符合消防规范 | 灭火器被覆盖、遮挡 | 灭火器没有摆放在明显位置
在餐厅及厨房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | B | 使用电器有超载现象 | 点锅后炉灶没有人看守 | 烟道内的油垢过多 | 没有配备石棉毯等简易灭火器材
在餐厅及厨房的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | C | 油炸食品时，锅内的油超过2/3 | 消防通道有物品码放、被封堵 | 燃气阀门被遮挡、封堵，不能正常开启、关闭 | 灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪做它用
在洗衣房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 随意增加电器设备 | 排风管道粉尘过多，没有定期清洗 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 插座、插销不符合消防规范
在锅炉房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪做它用 | 燃气阀门不能正常开启、关闭 | 电源线破损 | 燃气阀门被封堵、遮挡，未定期保养
在员工宿舍了防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 通向室外的疏散楼梯、防火门不符合要求 | 疏散指示标志、应急照明灯具不是灵敏好用 | 禁止卧床吸烟标志、疏散图没有按照要求配置 | 在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品
在办公室的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 人员下班后没有关闭电源 | 电源线破损 | 插座、插销不符合消防规范 | 灯具、电源开关不符合安全要求
在理发室、美容院的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 电源线破损 | 插座、插销不符合消防规范 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 存放摩丝、发胶等易燃易爆和大量可燃物
在外租商店的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 经营过量易燃易爆危险品 | 电源线破损 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 电气线路有超负荷现象
在外租商店的防火巡查中，发现( )，应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | C | 灭火器被覆盖、遮挡 | 灭火器没有摆放在明显位置 | 插座、插销不符合消防规范 | 消防通道有物品码放，被封堵
在地下停车场的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | C | 没有适宜的消防警示标志，或不够醒目、被遮挡、高度不对 | 疏散指示灯未能工作正常，外观有破损 | 有修车、加油、充电现象 | 应急照明未能工作正常，外观有破损
在施工现场的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 施工现场内有吸烟现象 | 在建设工程内设置宿舍 | 没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料 | 在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道
在消防控制室的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 电源线破损 | 插座、插销不符合消防规范 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 没有24小时专人值班，每班不少于2人
在消防控制室的防火巡查中，发现( )，应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | B | 值班人员脱岗 | 电源线破损 | 擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 | 没有认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表
对于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | D | 是否有可燃物、易燃物堆放堵塞 | 是否有障碍物堆放，堵塞通道，影响疏散 | 安全出口是否被锁闭 | 安全疏散指示标志与应急照明是否正常
对于安全疏散指示标志与应急照明的每日巡查，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | C | 疏散指示标志外观是否完好无损，是否被悬挂物遮挡 | 疏散指示标志指示方向是否正确无误 | 安全出口是否被锁闭 | 疏散指示标志指示照明是否正常，充电电池电量是否充足
防火分区之间的墙上安装的门为（ ）。 | 防火巡查 | A | 甲级防火门 | 乙级防火门 | 丙级防火门 | 普通门
防烟楼梯间和通向前室的门应当为（ ）。 | 防火巡查 | B | 甲级防火门 | 乙级防火门 | 丙级防火门 | 普通门
高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为（ ）。 | 防火巡查 | C | 甲级防火门 | 乙级防火门 | 丙级防火门 | 普通门
关于防火卷帘的寻查要点，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | D | 防火卷帘是否处于正常升起状态 | 防火卷帘控制面板、门体是否完好无损 | 防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损 | 防火卷帘下是否堆放杂物，只要不是可燃物就可以不管
关于防火门的巡查要点，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | C | 带闭门器的防火门是否能够自动关闭 | 电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭 | 为了方便，走廊中的常闭防火门可以开启，只要火灾发生时能够关闭就可以 | 防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损，并具备良好的隔火、隔烟作用
常见的火源有七种类型，焊割作业的金属熔渣属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 明火焰 | 高温物体 | 化学反应放热 | 电火花
常见的火源有七种类型，电熨斗属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 明火焰 | 高温物体 | 撞击与摩擦 | 电火花
常见的火源有七种类型，烟头属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 明火焰 | 高温物体 | 化学反应放热 | 电火花
常见的火源有七种类型，电器开关开启或关闭时发出的火花属于（ ）。 | 防火巡查 | D | 明火焰 | 高温物体 | 撞击与摩擦 | 电火花
常见的火源有七种类型，电焊时的电弧属于（ ）。 | 防火巡查 | D | 明火焰 | 高温物体 | 撞击与摩擦 | 电火花
常见的火源有七种类型，凸透镜与凹面镜等属于（ ）。 | 防火巡查 | D | 明火焰 | 化学反应放热 | 撞击与摩擦 | 光线照射与聚焦
常见的火源有七种类型，黄磷在空气中自燃属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 绝热压缩 | 化学反应放热 | 撞击与摩擦 | 光线照射与聚焦
常见的火源有七种类型，金属钠在水面上燃烧属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 绝热压缩 | 化学反应放热 | 撞击与摩擦 | 光线照射与聚焦
不是安全疏散设施的是（ ）。 | 防火巡查 | D | 应急照明和疏散指示标志 | 应急广播及辅助求生设施 | 超高层建筑需设置避难层和直升机停机坪 | 建筑内的所有防火卷帘
消防控制室是建筑内消防设施系统的（ ）中心。 | 消防监控 | A | 控制 | 接收 | 显示 | 报警
在平时，消防控制室全天候地（ ）各种消防设备的工作状态，保持系统的正常运行。 | 消防监控 | B | 控制 | 监控 | 显示 | 反馈
在平时，消防控制室全天候地监控各种（ ）的工作状态，保持系统的正常运行。 | 消防监控 | C | 防盗设备 | 通信设备 | 消防设备 | 电脑设备
消防控制室是利用（ ）扑救火灾的信息指挥中心。 | 消防监控 | A | 固定消防设施 | 移动通信设备 | 自动报警设备 | 消防控制设备
消防控制室内设有（ ）和消防设备控制设备。 | 消防监控 | D | 固定消防设施 | 防盗设备 | 电脑设备 | 火灾自动报警设备
消防控制室根据建筑物的实际情况，可独立设置，也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用，并保证专人（ ）值班。 | 消防监控 | D | 8小时 | 12小时 | 18小时 | 24小时
消防控制室应设有一部用于火灾报警的（ ）。 | 消防监控 | A | 外线电话 | 内线电话 | 投币电话 | 插卡电话
消防控制室值班人员接到报警信号后，应派一名值班人员立即携带（ ），迅速到达报警点确认。 | 消防监控 | B | 工具箱 | 对讲机 | 手电筒 | 急救包

## 学习（看图识标）
图片 | 正确答案 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4
| 安全出口 | 逃生出口 | 出入口 | 安全出口 | 安全入口
| 安全出口 | 安全出入口 | 出入口 | 安全入口 | 安全出口
| 滑动开门 | 滑动开门 | 通道方向 | 疏散通道 | 防火门
| 滑动开门 | 出口方向 | 滑动开门 | 开门方向 | 电梯方向
| 击碎板面 | 敲门 | 扶手位置 | 拉开门 | 击碎板面
| 逃生梯 | 消防楼梯 | 楼梯位置 | 逃生梯 | 救生梯
| 拉开 | 直行 | 左转 | 拉开 | 推开
| 推开 | 方向 | 推开 | 右转 | 直行
| 疏散方向 | 疏散方向 | 左转 | 行驶方向 | 靠左直行
| 疏散方向 | 靠左行走 | 左下方 | 疏散方向 | 靠左下行
| 地上消防栓 | 水泵接合器 | 地上消防栓 | 地上消火栓 | 地下消防栓
| 地下消防栓 | 水泵接合器 | 地上消防栓 | 地下消防栓 | 地下消火栓
| 发声警报器 | 消防广播 | 警报 | 监控器 | 发声警报器
| 火警电话 | 火警电话 | 报警电话 | 消防电话 | 专用电话
| 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 安全出口 | 禁止左转 | 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 开启方向
| 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 开启方向 | 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 出口方向 | 禁止左下行
| 灭火设备 | 隧道口 | 消防开关 | 灭火设备 | 警报器
| 手提式灭火器 | 干粉灭火器 | 手提式灭火器 | 灭火设备 | 灭火装备
| 推车式灭火器 | 推车式灭火器 | 推车灭火 | 气体灭火器 | 手提式灭火器
| 消防按钮 | 禁止触摸 | 消防卷帘 | 消防按钮 | 起动按钮
| 消防电话 | 火警电话 | 消防电话 | 报警电话 | 移动电话
| 消防炮 | 地上消防栓 | 消防水枪 | 消防炮 | 手提式灭火器
| 消防软管卷盘 | 消防水井 | 消防软管卷盘 | 消防电梯 | 消防开关
| 消防水泵接合器 | 室内消火栓 | 消防水泵接合器 | 地上消防栓 | 灭火器
| 当心爆炸物 | 当心落石 | 当心易燃物 | 当心氧化物 | 当心爆炸物
| 当心氧化物 | 当心氧化物 | 当心易燃物 | 当心爆炸 | 当心点火
| 当心易燃物 | 当心火焰 | 当心易燃物 | 当心着火 | 当心氧化物
| 禁止放易燃物 | 禁止摆放 | 禁止开启 | 禁止放桶 | 禁止放易燃物
| 禁止燃放鞭炮 | 禁止点燃 | 禁止燃放鞭炮 | 禁止阻塞 | 禁止携带鞭炮
| 禁止锁闭 | 禁止锁闭 | 禁止打开 | 禁止挪用 | 禁止开锁
| 禁止吸烟 | 禁止烟火 | 禁止点烟 | 禁止携带香烟 | 禁止吸烟
| 禁止烟火 | 用火标志 | 禁止烟火 | 禁止带火 | 禁止点火
| 禁止用水灭火 | 禁止用水灭火 | 禁止灭火 | 禁止带火 | 禁止用桶灭火
| 禁止阻塞 | 禁止上楼 | 禁止开门 | 禁止出入 | 禁止阻塞

## 商户常见消防设施设备
商户常见设施、设备 | 目测 | 周期 | 检查内容 | 选项
手动报警按钮 | 目 测 | 季 度 | 1组件是否完整 | ■是□否
|  |  | 2标志是否明显 | ■是□否
|  |  | 3安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 4安装是否不松 | ■是□否
|  |  | 5安装是否不斜 | ■是□否
|  |  | 6手动报警按钮处有发光信号指示灯，是否闪烁 | ■是□否
|  |  | 7手动报警按钮四周是否放置有影响消火栓使用的物品 | □是■否
手提式干粉灭火器 | 目 测 | 每 月 | 1灭火器是否摆放在明显位置 | ■是□否
|  |  | 2是否被覆盖、遮挡、挪做他用 | □是■否
|  |  | 3铅封是否完好 | ■是□否
|  |  | 4压力表指针是否在绿区 | ■是□否
|  |  | 5灭火器可见部位防腐层是否完好，无锈蚀 | ■是□否
|  |  | 6灭火器可见零部件是否完整 | ■是□否
|  |  | 7灭火器可见零部件是否松动 | □是■否
|  |  | 8灭火器可见零部件是否变形 | □是■否
|  |  | 8灭火器可见零部件是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 9灭火器可见零部件是否损坏 | □是■否
|  |  | 10喷嘴及喷射软管是否完整 | ■是□否
|  |  | 11喷嘴及喷射软管是否堵塞 | □是■否
常闭式防火门 | 目 测 | 季 度 | 1门框及门扇是否破损 | □是■否
|  |  | 2门框及门扇是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 3门框及门扇是否掉漆 | □是■否
|  |  | 4组件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 5启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  | 6关闭是否严密 | ■是□否
|  |  | 7开启后是否能自动闭合 | ■是□否
|  |  | 8通道的防火门是否被锁闭 | □是■否
|  |  | 9双扇防火门是否能按顺序关闭 | ■是□否
室内消火栓 | 目 测 | 季 度 | 1室内消火栓四周是否放置影响消火栓使用的物品 | □是■否
|  |  | 2消火栓箱及箱内装配的部件外观是否破损 | □是■否
|  |  | 3消火栓箱及箱内装配的部件涂层是否脱落 | □是■否
|  |  | 4消火栓箱箱门玻璃是否缺损 | □是■否
|  |  | 5室内消火栓阀、水枪、水带、软管卷盘是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 6室内消火栓箱内是否有灰尘及杂物 | □是■否
|  |  | 7室内消火栓阀是否生锈 | □是■否
|  |  | 8室内消火栓阀是否漏水 | □是■否
|  |  | 9室内消火栓阀接口垫圈是否完整无缺 | ■是□否
|  |  | 10消防栓手报安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 11消防栓手报安装是否倾斜 | □是■否
|  |  | 12消防栓手报反馈信号灯是否正常 | ■是□否
声光报警器 | 目测 | 年度 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  | 1安装是否不松动 | ■是□否
应急照明灯 | 目 测 | 每 月 | 1外表是否完整无损 | ■是□否
|  |  | 2外表是否倾斜 | □是■否
|  |  | 3安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 4应急照明灯是否被遮挡 | □是■否
|  |  | 5应急照明灯状态指示灯是否正常 | ■是□否
疏散指示标志 | 目 测 | 每 月 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 2疏散指示标志是否被遮挡 | □是■否
|  |  | 3疏散方向的指标是否正确清晰 | ■是□否
|  |  | 4灯光疏散标志，状态指示灯是否正常 | ■是□否
消防电话插孔 | 目 测 | 年度 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  | 4消防电话插孔四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否