## 时间计划
智库建设
时间
模块 | 2016-07-01 | 7月8日 | 7月15日 | 7月22日 | 说明
学习 | 四个类别各五道题目，共20道题 | 共60道题 | 共100道题 | 共160题目 | 基本常识、法规制度、操作规范、灭火应急疏散预案四个大类，选择题，每道题有4个答案，每个答案都要有解析
检查 | 重点部位和设备名称列表 | 完成列表的三分之一 | 三分之一 | 三分之一 | 个人角度，可目测可粘贴二维码的对象名称，对应的目测检查要求转变为问题描述语句
测试 | 需要进行测试的设备名称列表 | 每个测试点的问题描述 | 优化 | 优化 | 专业角度，测试时操作和粘贴二维码的部位名称，对应的测试结果转变为问题描述语句
注：1、以综合体为目标，应包含所有可能的场所类型；2、每个时间点完成的文档请发送邮件至cp@anhubo.com；
要素严重程度判断
对象 | 评估模型 | 评估要素 | 严重程度
单位 | 单位三色预警 | 知识水平（个人）
火灾隐患（个人）
疏散逃生（个人）
安全管理（单位）
行政审批（单位）
参与人数（单位）
对象 | 评估模型 | 评估要素 | 严重程度
建筑 | 建筑三色预警 | 综合三色预警（变量）
建筑情况（不可变）
设施设备（变量）
毗邻建筑（不可变）
周边道路（不可变）
救援情况（不可变）
注：评估要素的严重程度，五星为最严重，前期经验判断，有数据再分析优化

## 类型
建筑类型 | 场所使用性质 |  |  | 重点部位名称
木结构 | □演出放映场所 □歌舞娱乐场所 □营业性休闲、健身场所 □游艺、游乐场所 □娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所 | 公共娱乐场所 | 公众聚集场所 | 疏散楼梯
砖木结构 | □宾（旅）馆类 □饭店、茶楼等餐饮场所 □网吧 | 住宿、餐饮、网吧 | 公众聚集场所 | 疏散通道
砖混结构 | □商场 集贸市场 | 商场、集市 | 公众聚集场所 | 电梯前室
钢筋混凝土（砼）结 | □体育场馆、会堂 | 会场 | 公众聚集场所 | 消防控制中心
钢结构 | □其他公众聚集场所 | 其他 | 公众聚集场所 | 消防水泵房
其它结构 | □学校 □托儿所 □幼儿园 | 教育类 | 非公众聚集场所 | 风机房
| □医院 | 医疗类 | 非公众聚集场所 | 柴油发电机房
| □图书馆 □博物馆 □档案馆 □展览馆 □文物保护单位类 | 图书、文档、文物类 | 非公众聚集场所 | 变配电室
| □车站、码头、机场等交通设施类 | 交通设施类 | 非公众聚集场所 | 室内停车场
| □电视台 □广播电台 □报社 □科研单位 | 电台、报社、科研单位 | 非公众聚集场所 | 热力室
| □办公场所类 □住宅类 | 办公、住宅类 | 非公众聚集场所 | 避难区
| □企业生产、仓库类 | 企业生产、仓库 | 非公众聚集场所 | 设备区
| □涉及易燃易爆化学物品类 | 易燃易爆物品类 | 非公众聚集场所 | 人员集中区
| □地下隧道、地铁类 | 地下隧道、地铁类 | 非公众聚集场所 | 空调机房
| □福利院 □疗养院 | 社会福利机构类 | 非公众聚集场所 | 电梯机房
| □发电厂（站） □电网经营企业 | 发电厂（站）和电网经营企业类 | 非公众聚集场所 | 锅炉房
| □其他功能 | 其他 | 非公众聚集场所 | 厨房（熟食加工）
餐厅
仓库
易燃易爆品储存使用场所
化学品储存使用场所
资料室
档案室

## 检查
系统名称 | 设施设备名称 | 检查内容 | 周期 | 性质分类
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 控制器固定不牢固¦控制器倾斜¦控制器锈蚀¦接线端子压接不牢固¦接线端子松动¦接线端子线路不整齐¦主电备电转换功能异常¦主电备电转换功能选择开关标示不正确¦交流电源有自动切换的情况¦备用电源投入时指示灯不亮¦按“自检”检查画面和声音异常¦按“复位”检查画面和声音异常¦按“消音”检查画面和声音异常¦模拟火灾信息后的显示功能异常¦模拟火灾信息后的报警功能异常¦模拟火灾信息后的记忆功能异常¦模拟火灾信息后的打印功能异常 | 1 | B¦B¦C¦B¦B¦A¦C¦B¦C¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 消防电气控制装置 | 控制器固定不牢固¦控制器倾斜¦控制器锈蚀¦接线端子压接不牢固¦接线端子松动¦接线端子线路不整齐¦主电备电转换功能异常 | 1 | B¦B¦C¦B¦B¦B¦A
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺¦探测器底座安装不牢固¦探测器组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦B
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺¦探测器底座安装不牢固¦探测器组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦B
火灾自动报警系统 | 吸气式感烟探测装置 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺¦探测装置安装不牢固¦探测装置组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦B
火灾自动报警系统 | 火焰（或感光）探测器 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺¦探测器底座安装不牢固¦探测器组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦B
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 组件不完整｜无明显标志｜表面有腐蚀现象｜表面有涂覆层脱落现象｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤｜表面有明显裂痕｜表面有明显毛刺｜紧固部件松动｜启动零件破碎、变形或移位¦安装不牢固¦手动报警按钮四周放置有影响使用的物品 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 火灾警报装置 | 外表腐蚀¦外表涂覆层剥落¦外表有起泡现象¦外表有明显划伤¦外表有明显裂痕¦外表有明显毛刺¦紧固部件松动¦文字符号不清晰¦标志不清晰 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 外表腐蚀¦外表涂覆层剥落¦外表有起泡现象¦外表有明显划伤¦外表有明显裂痕¦外表有明显毛刺¦紧固部件松动¦控制机构不灵活¦文字符号不清晰¦标志不清晰 | 1 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C｜C
火灾自动报警系统 | 可燃气体探测器 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺¦底座安装不牢固¦探测器组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
漏电火灾报警系统 | 监控设备 | 外表腐蚀¦外表涂覆层剥落¦外表有起泡现象¦外表有明显划伤¦外表有明显裂痕¦外表有明显毛刺¦紧固部件松动¦控制机构不灵活¦文字符号不清晰¦标志不清晰 | 1 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
漏电火灾报警系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺¦探测器底座安装不牢固¦探测器组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
漏电火灾报警系统 | 测温式电气火灾监控探测器 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺¦探测器底座安装不牢固¦探测器组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
消防供水系统 | 稳压泵、增压泵 | 进出口阀门未常开｜启动运行异常｜启泵与停泵压力不符合设定值｜压力表显示异常 | 3 | A¦A¦B¦B
消防供水系统 | 气压水罐 | 进出口阀门未常开｜压力表显示异常 | 3 | A¦B
消防供水系统 | 消防水池 | 水位异常｜消防用水不作他用的设施异常｜补水设施异常｜寒冷地区防冻措施未保持完好 | 1 | B¦B¦B¦B
消防供水系统 | 消防水箱 | 水位异常｜消防用水不作他用的设施异常｜补水设施异常｜寒冷地区防冻措施未保持完好 | 1 | B¦B¦B¦B
消防供水系统 | 水泵接合器 | 未设所属系统和区域的标志牌｜控制阀未常开｜控制阀启闭不灵活｜单向阀安装方向不正确｜止回阀关闭不严密｜寒冷地区防冻措施未保持完好 | 3 | C¦A¦A¦A¦A¦B
消防供水系统 | 水泵控制柜 | 未设注明所属系统及编号的标志牌¦按钮异常¦指示灯异常¦仪表异常¦不能按钮启停每台水泵¦主泵不能正常投入运行时，未能自动切换启动备用泵 | 3 | C¦C¦C¦C¦A¦A
消防供水系统 | 消防水泵 | 未设系统名称和编号的标志牌¦进出口阀门未常开｜进出口阀门标志牌不正确¦压力表异常¦试水阀异常¦防超压装置异常¦启动运行异常¦未能向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | 3 | C¦A¦C¦B¦B¦B¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (湿式系统)湿式报警阀 | 未设系统名称和保护区域的标志牌¦阀组压力表显示不符合设定值¦控制阀未能全部开启¦控制阀未全部关闭｜控制阀启闭标志不明显¦控制阀采用信号阀时，反馈信号不正确 | 3 | C¦B¦B¦B¦C¦A
自动喷水灭火系统 | (干式系统)干式报警阀 | 未设系统名称和保护区域的标志牌｜阀组压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常¦气压控制装置状态异常¦气压控制装置压力表显示不符合设定值 | 3 | C¦B¦A¦A¦B
自动喷水灭火系统 | (预作用系统)预作用报警阀 | 未设系统名称和保护区域的标志牌｜阀组压力表显示不符合设定值｜传动管压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常｜气压控制装置压力表显示不符合设定值 | 3 | C¦B¦B¦A¦A¦B
自动喷水灭火系统 | (雨淋系统)雨淋报警阀 | 未设系统名称和保护区域的标志牌｜阀组压力表显示不符合设定值｜传动管压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常｜气压控制装置压力表显示不符合设定值 | 3 | C¦B¦B¦A¦A¦B
自动喷水灭火系统 | (水幕系统)雨淋报警阀 | 未设系统名称和保护区域的标志牌｜阀组压力表显示不符合设定值｜传动管压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常｜气压控制装置压力表显示不符合设定值 | 3 | C¦B¦B¦A¦A¦B
自动喷水灭火系统 | (水喷雾系统)雨淋报警阀 | 未设系统名称和保护区域的标志牌｜阀组压力表显示不符合设定值｜传动管压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常｜气压控制装置压力表显示不符合设定值 | 3 | C¦B¦B¦A¦A¦B
自动喷水灭火系统 | 水流指示器 | 开启末端试水装置后，水流指示器无动作 | 3 | A
自动喷水灭火系统 | 末端试水装置 | 阀门异常¦试水接头异常¦压力表异常¦排水管异常 | 3 | A¦A¦B¦A
泡沫灭火系统 | 消防水池 | 水位异常｜消防用水不作他用的设施异常｜补水设施异常｜寒冷地区防冻措施未保持完好 | 1 | B¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 消防水箱 | 水位异常｜消防用水不作他用的设施异常｜补水设施异常｜寒冷地区防冻措施未保持完好 | 1 | B¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 稳压泵、增压泵 | 进出口阀门未常开｜启动运行异常｜启泵与停泵压力不符合设定值｜压力表显示异常 | 3 | A¦A¦B¦B
泡沫灭火系统 | 气压水罐 | 进出口阀门未常开｜压力表显示异常 | 3 | A¦B
泡沫灭火系统 | 泡沫水泵 | 未设系统名称和编号的标志牌¦进出口阀门未常开｜进出口阀门标志牌不正确¦压力表异常¦试水阀异常¦防超压装置异常¦启动运行异常¦未能向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | 3 | C¦A¦C¦B¦B¦B¦A¦A
泡沫灭火系统 | 泡沫水泵控制柜 | 未设所属系统及编号的标志牌¦按钮异常¦指示灯异常¦仪表异常¦不能按钮启停每台水泵¦主泵不能正常投入运行时，未能自动切换启动备用泵 | 3 | C¦C¦C¦C¦A¦A
泡沫灭火系统 | 水泵接合器 | 未设所属系统和区域的标志牌｜控制阀未常开｜控制阀启闭不灵活｜单向阀安装方向不正确｜止回阀关闭不严密｜寒冷地区防冻措施未保持完好 | 3 | C¦A¦A¦A¦A¦B
泡沫灭火系统 | 启泵按钮 | 安装不牢固｜无保护按钮的措施｜启动按钮无可见光指示｜四周放置有影响使用的物品 | 3 | B¦B¦C¦B
泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 未清晰注明泡沫灭火剂的型号｜未清晰注明泡沫灭火剂的配比浓度｜未清晰注明泡沫灭火剂的有效日期｜未清晰注明泡沫灭火剂的储量｜灭火剂超过有效期｜配件不齐全｜配件未保持完好｜液位计状态异常｜呼吸阀状态异常｜安全阀状态异常｜压力表状态异常｜储罐有变形及其他机械性损伤｜表面保护涂层未保持完好｜储罐安装在室外未设置防护措施 | 3 | A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 比例混合器 | 液流方向不正确｜阀门启闭不灵活｜压力表异常 | 3 | A¦B¦B
泡沫灭火系统 | 泡沫产生器 | 吸气孔有杂物进入或堵塞｜发泡网有杂物进入或堵塞｜喷射口有杂物进入或堵塞｜泡沫出口附近有阻挡泡沫喷射的障碍物 | 3 | B¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 泡沫消火栓 | 室内消火栓栓口未朝外或面向通道｜主要部件外表面未涂红色｜阀门启闭不灵活 | 3 | B¦C¦C
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 表面保护层未保持完好｜表面保护层锈蚀｜表面保护层有明显碰撞变形｜铭牌不清晰｜铭牌不完整｜铭牌不牢固 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C
机械排烟系统 | 排烟口、电动排烟窗 | 安装不牢固¦安装不平衡¦安装倾斜¦组件不齐全¦四周放置有影响使用的物品 | 3 | B¦B¦B¦B¦B
机械排烟系统 | 排烟风机 | 未设注明系统名称和编号的标志｜传动皮带的防护罩未保持完好｜新风入口的防护网未保持完好｜启动运转不平稳｜叶轮旋转方向不正确｜运转有异常振动与声响 | 3 | C¦C¦C¦A¦A¦A
机械排烟系统 | 防排烟风机控制柜 | 未明确标识标明所控制的相应风机¦控制箱固定不牢固｜控制箱倾斜｜控制箱锈蚀｜仪表显示异常｜指示灯显示异常｜开关及控制按钮不灵活 | 3 | C¦C¦C¦C¦B¦B¦B
机械加压送风系统 | 送风口 | 安装不牢固¦安装不平衡¦安装倾斜¦组件不齐全¦四周放置有影响使用的物品 | 3 | B¦B¦B¦B¦B
机械加压送风系统 | 送风机 | 未设注明系统名称和编号的标志｜传动皮带的防护罩未保持完好｜新风入口的防护网未保持完好｜启动运转不平稳｜叶轮旋转方向不正确｜运转有异常振动与声响 | 3 | C¦C¦C¦A¦A¦A
机械加压送风系统 | 送风机控制柜 | 未明确标识标明所控制的相应风机¦控制箱固定不牢固｜控制箱倾斜｜控制箱锈蚀｜仪表显示异常｜指示灯显示异常｜开关及控制按钮不灵活 | 3 | C¦C¦C¦C¦B¦B¦B
消火栓系统 | 室内消火栓 | 消火栓箱未设明显标志¦组件不齐全¦消火栓箱箱门开关不灵活｜消火栓的阀门启闭不灵活｜栓口位置不便于连接水带｜消火栓手动报警按钮安装不牢固｜消火栓手动报警按钮组件齐全｜四周放置有影响使用的物品 | 3 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
消火栓系统 | 室外消火栓 | 外观未保持完好｜安装不牢固，倾斜｜外观锈蚀｜消火栓渗漏｜寒冷地区防冻措施未保持完好 | 3 | C¦B¦C¦B¦B
水炮系统 | 固定消防水炮 | 控制阀启闭不灵活｜回转与仰俯操作不灵活｜定位机构不可靠 | 3 | B¦B¦B
消防电话系统 | 消防电话总机 | 安装不牢固¦安装不平衡¦安装倾斜¦组件不齐全 | 3 | C¦C¦C¦B
消防电话系统 | 消防电话分机 | 安装不牢固｜安装不平衡｜安装倾斜¦组件不齐全¦四周放置有影响使用的物品 | 3 | C¦C¦C¦B¦B
消防电话系统 | 消防电话插孔 | 安装不牢固｜安装不平衡｜安装倾斜¦组件不齐全¦四周放置有影响使用的物品 | 3 | C¦C¦C¦B¦B
火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明控制器 | 表面保护层未保持完好｜表面保护层锈蚀｜表面保护层有明显碰撞变形等机械损伤｜铭牌不清晰｜铭牌不完整｜铭牌不牢固 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明 | 文字、符号和标志不清晰不齐全｜外表有腐蚀现象｜外表有涂覆层剥落现象｜外表有起泡现象｜外表有明显划伤｜外表有明显裂痕｜外表有明显毛刺¦安装不牢固｜有遮挡物 | 1 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦B¦B
火灾应急照明和疏散指示标志 | 疏散指示标志 | 文字、符号和标志不清晰不齐全｜外表有腐蚀现象｜外表有涂覆层剥落现象｜外表有起泡现象｜外表有明显划伤｜外表有明显裂痕｜外表有明显毛刺¦安装不牢固｜有遮挡物 | 1 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦B¦B
消防供配电设施 | 消防电源配电箱 | 文字、符号和标志不清晰不齐全｜外表有腐蚀现象｜外表有涂覆层剥落现象｜外表有起泡现象｜外表有明显划伤｜外表有明显裂痕｜外表有明显毛刺¦安装不牢固｜未设区别于其他配电箱的明显标志｜不同消防设备的配电箱无明显区分标识｜配电箱上的仪表显示异常｜配电箱上的指示灯显示异常 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦C¦C¦B¦B
消防供电配电 | 储油设施 | 储油箱内的油量不能满足发电机运行3h～8h的用量｜油位显示异常｜燃油标号不正确 | 3 | B¦B¦B
消防供电配电 | 发电机 | 油箱液位异常｜机油液位异常｜冷却液液位异常｜蓄电池电压异常｜蓄电池电缆连接不可靠｜关停装置或报警装置未复位｜发电机处于空载状态｜排气系统周围有可燃物｜发电机周围环境通风不好 | 3 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦A¦B
火灾应急广播系统 | 扩音机 | 仪表显示异常｜指示灯显示异常｜开关动作不灵活｜控制按钮动作不灵活｜监听功能异常 | 3 | B¦B¦B¦B¦A
消防电梯 | 消防电梯 | 电梯紧急迫降按钮有异物遮挡｜电梯紧急迫降按钮无透明护罩｜轿厢内的专用对讲电话异常 | 3 | BAB
防火分隔设施 | 钢质防火门 | 外表面不平整不光滑｜外表面有明显缺陷¦防火门配件不齐全｜防火门安装不可靠¦防火门启闭不灵活｜防火门关闭不严密¦常闭防火门开启后不能自动闭合｜双扇防火门不按顺序关闭｜防火门关闭后不能从内、外两侧人为开启｜疏散通道防火门被锁闭｜常闭防火门处于常开状态 | 3 | C¦C¦B¦B¦B¦B¦A¦A¦A¦A¦B
防火分隔设施 | 木质防火门 | 外表面不平整不光滑｜外表面有明显缺陷¦防火门配件不齐全｜防火门安装不可靠¦防火门启闭不灵活｜防火门关闭不严密¦常闭防火门开启后不能自动闭合｜双扇防火门不按顺序关闭｜防火门关闭后不能从内、外两侧人为开启｜疏散通道防火门被锁闭｜常闭防火门处于常开状态 | 3 | C¦C¦B¦B¦B¦B¦A¦A¦A¦A¦B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 组件不齐全｜组件未保持完好｜紧固部件松动｜钢制卷帘帘面有缝隙｜钢制卷帘帘面有裂纹｜钢制卷帘帘面有明显压坑｜无机纤维复合卷帘帘面有撕裂缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有缺角缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有挖补缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有破洞缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有倾斜缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有跳线缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有断线缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有经纬纱密度明显不匀缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有色差缺陷｜夹板不平直｜夹持不牢固｜基布的经向不是帘面的受力方向｜帘面不美观｜帘面不平直｜帘面不整洁¦防火卷帘上方未设箱体或其它能防止火灾蔓延的防火保护措施¦防火卷帘下方放置有影响使用的物品｜手动控制装置无防止非专门人员操作的措施｜配有消防应急按钮，无防止非专门人员对其进行误操作的措施 | 3 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦A¦B¦B¦B
挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 | 标识牌不牢固｜标识不清晰｜金属零部件表面有裂纹缺陷｜金属零部件表面有压坑及明显的凹凸缺陷｜金属零部件表面锤痕缺陷｜金属零部件表面有毛刺缺陷｜金属零部件表面有孔洞缺陷｜卷帘式挡烟部件有撕裂缺陷｜卷帘式挡烟部件有缺角缺陷｜卷帘式挡烟部件有挖补缺陷｜卷帘式挡烟部件有破洞缺陷｜卷帘式挡烟部件有倾斜缺陷｜卷帘式挡烟部件有跳线缺陷｜卷帘式挡烟部件有断线缺陷｜卷帘式挡烟部件有经纬纱密度明显不均匀或色差缺陷｜卷帘式的挡烟部件表面不平直｜卷帘式的挡烟部件表面不整洁｜卷帘式的挡烟部件表面不美观｜各零部件的组装、拼接处有错位 | 3 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 手提式清水灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 手提式泡沫灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 推车式清水灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜推车组件未保持完好｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 推车式泡沫灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜推车组件未保持完好｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 推车式干粉灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜推车组件未保持完好｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦A
灭火器 | 推车式二氧化碳灭火器 | 灭火器不在有效期内｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜喷嘴不完整｜喷嘴有堵塞物｜喷射软管不完整｜喷射软管有堵塞物｜灭火器的型号标识不清晰｜灭火器的型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域范围内｜压力表指针在红色区域范围内｜推车组件未保持完好｜灭火器被覆盖、遮挡｜灭火器被挪做他用 | 1 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦A

## 测试
系统名称 | 设施设备名称 | 测试项 | 测试内容 | 性质分类
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 一般要求 | 设施组件不符合设计选型｜设备不符合设计选型｜设施组件无出厂产品合格证｜设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 管路加固措施 | 外侧未套锁母｜内侧未装护口｜未采用单独的卡具或支撑物固定 | C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 管路连接 | 绝缘导线穿管不到位¦多尘或潮湿场所管口连接处，未作密封处理 | B¦C
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 导线连接 | 导线接头，未在接线盒内焊接或用端子连接｜焊接连接，焊点不饱满｜端子连接，连接不牢固｜弱电导线端子连接，导线未作镀锡处理｜端子箱内端子未选择带锡焊接点的端子板｜接线端子上未标号 | A¦B¦B¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 传输线路的管路材料 | 未采取保护方式布线｜保护设施未采取防火保护措施｜线路未敷设在不燃烧体的结构层内｜结构保护层厚度小于30mm｜阻燃电缆未敷设在电缆竖井或有防火保护措施的封闭式线槽内｜电缆未敷设在电缆竖井内｜引至设备的线路未加金属软管保护｜管线经过建筑物的变形缝处，未采取补偿措施｜导线跨越变形缝的两侧未固定｜导线跨越变形缝的两侧未留有适当的余量 | A¦A¦B¦B¦A¦A¦B¦B¦B¦B
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 传输线路导线 | 未采用铜芯绝缘电线或电缆｜穿管线芯截面小于1.00mm2｜线槽内线芯截面小于0.75 mm2｜多芯电缆线芯截面小于0.50 mm2 | B¦B¦B¦B
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 布线要求 | 不同的系统、电压、电流的线路，穿于同一根管或同一槽孔｜探测器“+”线不是红色｜探测器“-”线不是蓝色｜线路未根据用途区分颜色｜同一工程中相同用途的导线颜色不一致｜探测器底座导线连接不牢固 | B¦C¦C¦C¦C¦B
火灾自动报警系统 | 系统总体 | 导线绝缘性能 | 系统导线对地绝缘电阻值小于20MΩ | B
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 文字符号 | 无中文功能标注和信息显示｜文字符号和标志不明显、不清晰 | A¦C
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 壁挂安装 | 底边距地面的高度不在1.3m～1.5m的范围内｜靠近门轴的侧面距墙小于0.5m｜正面操作距离小于1.2m | B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 落地安装 | 单列布置小于1.5m｜双列布置小于2m¦一侧靠墙安装，另一侧距墙小于1m｜需从后面维修，后面板距墙小于1m ¦经常工作的一面，距墙小于3m ｜底边未高出地坪0.1m～0.2m | B¦B¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 安装牢固程度 | 安装不牢固、不平稳、倾斜｜安装在轻质墙上，未采取加固措施 | B¦B
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 引入导线安装要求 | 配线不整齐｜配线交叉｜配线固定不牢固｜电缆芯线和所配导线的端部，未标明编号｜编号字迹不清晰，易褪色｜端子板的每个接线端子，接线超过两根｜导线未绑扎成束｜电缆芯和导线，未留有不小于20cm的余量 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 接地保护 | 未设接地保护｜未设接地标志｜接地标志不明显｜接地标志不持久 | A¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 接地电阻 | 专用接地装置接地电阻值大于4Ω｜共用接地装置接地电阻值大于1Ω | A¦A
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 接地线要求 | 未设专用接地干线｜未在消防控制室设置专用接地板｜专用接地干线未从专用接地板引至接地体｜专用接地干线未采用铜芯绝缘导线｜专用接地干线线芯截面积小于25mm2｜接地板引至消防电子设备的接地线未选用铜芯绝缘导线｜接地板引至各消防电子设备的接地线其线芯截面积小于4mm2 | A¦A¦A¦A¦A¦B¦B
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 电源 | 未设直流备用电源｜主电源无明显标志｜主电源未采用专用供电回路供电｜主电源引入线使用电源插头 | A¦C¦A¦A
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 隔离器设置 | 未设总线隔离器｜设备无隔离作用，未设部件隔离器｜设置不符合设计要求｜未按楼层或防火分区设置 | A¦B¦B¦B
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 报警音响 | 警装置发出的音响与背景噪音无明显区别 | B
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 火灾报警功能 | 不能直接或间接地接收火警信号｜未能发出声报警信号｜未能发出光报警信号｜未能指示火灾发生部位｜未能记录火灾报警时间｜声、光报警信号不予以保持至手动复位｜火警状态，火警总指示灯（器）未点亮｜火灾报警声信号未能手动消除｜火灾报警声信号消除后，再有火灾信号输入时，未再次启动｜打印机不能打印出月、日、时、分等信息 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 故障报警功能 | 有故障信号存在，故障总指示灯（器）未点亮｜控制器内部、控制器与其连接的部件间产生故障，未能发出故障声｜控制器内部、控制器与其连接的部件间产生故障，未能发出光信号｜故障声信号不能手动消除｜故障声信号手动消除后，再有故障信号输入时，不能再启动｜故障信号未能保持至故障排除 | A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 自检功能 | 控制器不能手动检查其面板所有指示灯（器）的功能｜控制器不能手动检查其面板所有显示器的功能 | A¦A
火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 电源功能 | 主电源断电，不能自动切换到备用电源｜主电源恢复，不能自动转换到主电源｜主、备电源工作状态指示异常｜主、备电源的转换使控制器产生误动作｜交流供电电压变动幅度在额定电压的110%-85%范围内，控制器未正常工作 | A¦A¦C¦A¦A
火灾自动报警系统 | 消防电气控制装置 | 检验要求 | 未能接收来自联动控制器的联动控制信号｜未能接收受控设备的工作状态信息｜未能将接收受到的控设备的工作状态信息传给联动控制器｜三相交流电电源缺相，未能发出故障声、光信号｜电源缺相、错相使受控设备产生误动作 | A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 控制器功能 | 未能显示所有受控设备的工作状态｜未能接收来自相关报警控制器的火灾信号｜未能显示报警区域｜未能发出报警的声、光信号｜无对受控设备进行手动控制功能｜手动方式不能完成对受控设备单独屏蔽或解除屏蔽 ｜不能手动检查音响器件功能｜不能手动检查其面板所有指示灯功能｜不能手动检查显示器功能｜启动（反馈）信息与报警信息未在不同分区同时显示｜启动（反馈）信息互相影响｜启动（反馈）信息交错显示｜启动（反馈）信息与报警信息的显示未能优先于故障、屏蔽等其他信息｜未有中文标注｜用文字显示信息时未采用中文 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 故障报警功能 | 未设独立故障总指示灯｜故障总指示灯在有故障存在时未点亮｜总线式联动控制器未设总线短路隔离器｜一个短路隔离器保护的部件超过32个｜当总线隔离器动作时，联动控制器未显示被隔离部件的部位 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 电源功能 | 未设主电源和备用电源转换装置｜主电源断电时，未自动切换到备用电源｜主电源恢复时，未自动转换到主电源｜主、备电源工作状态未指示｜主电源未设过流保护措施｜主、备电源的转换使联动控制器误动作｜在额定电压的85%～110%范围内，联动控制器未能正常工作 | A¦A¦A¦C¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 联动控制要求 | 对给水灭火系统的控制不符合设计要求｜对防排烟系统的控制不符合设计要求｜对气体灭火系统的控制不符合设计要求｜对防火卷帘门的控制不符合设计要求｜对电动防火门的控制不符合设计要求｜对消防广播的控制不符合设计要求｜对火灾警报装置的控制不符合设计要求｜对非消防用电切换的控制不符合设计要求｜对电梯的控制不符合设计要求｜设置在消防控制室以外的联动控制设备的动作状态信号，未在消防控制室显示｜控制装置的自动控制系统的启、停功能异常｜控制装置的手动控制系统的启、停功能异常｜主电备电转换，消防系统未恢复正常运行｜消防水泵采用总线编码模块控制，消防控制室未设置手动直接控制装置｜防烟风机采用总线编码模块控制，消防控制室未设置手动直接控制装置｜排烟风机采用总线编码模块控制，消防控制室未设置手动直接控制装置｜联动控制设备与输入/输出模块间发生断路、短路，未发出声、光故障信号 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 壁挂安装 | 底边距地面的高度不在1.3m～1.5m范围内｜靠近门轴的侧面距墙小于0.5m｜正面操作距离小于1.2m | B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 落地安装 | 设备单列布置，正面操作距离小于1.5m｜设备双列布置，正面操作距离小于2m｜一侧靠墙安装时，另一侧距墙小于1m｜需从后面维修时，其后面板距墙小于1m｜工作的一面，距墙小于3m｜ 底边未高出地坪0.1m～0.2m | B¦B¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 牢固程度 | 安装不牢固、不平稳、倾斜｜安装在轻质墙上，没采取加固措施 | B¦B
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 引入导线安装要求 | 配线不整齐｜配线交叉｜配线固定不牢固｜电缆芯线和所配导线的端部，未标明编号｜编号字迹不清晰，易褪色｜端子板的每个接线端子，接线超过两根｜导线未绑扎成束｜电缆芯和导线，未留有不小于20cm的余量 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 外接线要求 | 控制设备外接导线的金属软管套管长度大于2m｜未采用管卡固定｜固定点间距大于0.5m｜接线盒未采用锁母固定｜未根据配管规定接地 | C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 主电源 | 主电源未采用专用供电回路供电｜未设有直流备用电源或UPS电源 | A¦A
火灾自动报警系统 | 联动控制器 | 保护接地 | 联动控制装置未设保护接地 | A
火灾自动报警系统 | 火灾显示盘 | 安装尺寸 | 底边距地面高度不在1.3m～1.5m范围内 | C
火灾自动报警系统 | 火灾显示盘 | 牢固程度 | 安装不牢固、不平稳、倾斜｜安装在轻质墙上，未采取加固措施 | B¦B
火灾自动报警系统 | 火灾显示盘 | 引入导线安装要求 | 配线不整齐｜配线交叉｜配线固定不牢固｜电缆芯线和所配导线的端部，未标明编号｜编号字迹不清晰，易褪色｜端子板的每个接线端子，接线超过两根｜导线未绑扎成束｜电缆芯和导线，未留有不小于20cm的余量 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 火灾显示盘 | 报警音响 | 音响报警装置发出的音响，未与背景噪音有明显区别 | B
火灾自动报警系统 | 火灾显示盘 | 运行功能 | 未能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号｜接收火灾报警信号未能发出声、光报警信号｜未能指示火灾发生部位｜指示火灾发生部位不予保持｜声报警信号不能手动消除｜无消音指示｜消音后，再次有火警信号输入时，未能再启动｜控制器不能对其面板上的所有指示灯进行功能检查｜过控制器不能对其面板上的显示器进行功能检查｜控制器不能对其面板上的音响器件进行功能检查 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 图形显示装置 | 检验要求 | 未能接收报警信号｜未能接收联动控制信号｜未能显示相应的信息｜不能监视及显示与控制器通信的工作状态 | A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 传输设备 | 检验要求 | 未能接收来自火灾报警控制器的信息｜未能发出相应报警光信号｜传输设备未在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给远程监控中心｜操作影响设备接收和传输来自火灾报警控制器的火灾报警信息 | A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 探测器类型 | 类型不符合设计要求｜位置不符合设计要求 | A｜A
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 外观 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺 | C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 牢固程度 | 探测器底座安装不牢固，有明显松动 | B
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 设置位置要求 | 探测器周围0.5m内有遮挡物｜探测器中心至墙壁、梁边的水平距离，小于0.5m｜探测器中心至空调送风口边缘的水平距离小于1.5m｜探测器中心至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离小于0.5m｜探测器边缘与照明灯具的水平净距离小于0.2m ｜探测器边缘与喷头净距小于0.3m | C¦C¦B¦B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 保护半径、安装间距 | 探测器的保护面积和保护半径不符合设计要求 | B
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 安装倾斜角 | 倾斜安装时，倾斜角大于45º | C
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 确认灯安装方向 | 火灾确认灯未面向便于人员观察的主要入口方向 | C
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 报警功能 | 烟气作用下，未向火灾报警控制器输出火警信号 | A
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 确认灯功能 | 探测器或探测器底座无报警确认灯｜报警状态与非报警状态无明显区别｜探测器报警后，未启动火灾报警确认灯｜探测器报警确认灯在手动复位前未予以保持 | B¦B¦A¦A
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器 | 探测器编码 | 编码未与竣工图标识、控制器显示相对应 | B
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 探测器类型 | 类型不符合设计要求｜位置不符合设计要求 | A¦A
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 外观 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺 | C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 牢固程度 | 探测器底座安装不牢固，有明显松动 | B
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 设置位置要求 | 探测器周围0.5m内有遮挡物｜探测器中心至墙壁、梁边的水平距离，小于0.5m｜探测器中心至空调送风口边缘的水平距离小于1.5m｜探测器中心至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离小于0.5m｜探测器边缘与照明灯具的水平净距离小于0.2m ｜探测器边缘与喷头净距小于0.3m | C¦C¦B¦B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 保护半径 | 探测器的保护面积不符合设计要求｜探测器的保护半径不符合设计要求 | B
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 安装倾斜角 | 倾斜安装时，倾斜角大于45º | C
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 确认灯安装方向 | 火灾确认灯未面向便于人员观察的主要入口方向 | C
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 报警功能 | 热源作用下，未向火灾报警控制器输出火警信号 | A
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 确认灯功能 | 探测器或探测器底座无报警确认灯｜报警状态与非报警状态无明显区别｜探测器报警后，未启动火灾报警确认灯｜探测器报警确认灯在手动复位前未予以保持 | B¦B¦A¦A
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器 | 探测器编码 | 编码未与竣工图标识、控制器显示相对应 | B
火灾自动报警系统 | 线型感烟探测器 | 探测器类型 | 类型不符合设计要求｜位置不符合设计要求 | A¦A
火灾自动报警系统 | 线型感烟探测器 | 红外光束感烟探测器设置位置 | 光束轴线至顶棚的垂直距离不在0.3m～1.0m范围内｜光束轴线距地高度超过20m｜相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离大于14m｜探测器至侧墙的水平距离大于7m｜探测器至侧墙的水平距离小于0.5m｜发射器和接收器之间的距离超过100m | C¦C¦B¦B¦B¦C
火灾自动报警系统 | 线型感烟探测器 | 空气管式线型差温探测器设置位置 | 设置在顶棚下方的探测器至顶棚的距离大于0.1m｜相邻管路之间的水平距离大于5m｜管路至墙壁的距离不在1.0m～1.5m 范围内 | C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 线型感烟探测器 | 报警功能 | 试验源作用下，未向火灾报警控制器输出火警信号 | A
火灾自动报警系统 | 线型感烟探测器 | 确认灯功能 | 探测器或探测器底座无报警确认灯｜报警状态与非报警状态无明显区别｜探测器报警后，未启动火灾报警确认灯｜探测器报警确认灯在手动复位前未予以保持 | B¦B¦A¦A
火灾自动报警系统 | 线型感烟探测器 | 报警编码 | 编码未与竣工图标识、控制器显示相对应 | B
火灾自动报警系统 | 线型感温探测器 | 探测器类型 | 类型不符合设计要求｜位置不符合设计要求 | A¦A
火灾自动报警系统 | 线型感温探测器 | 设置位置 | 缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时，未采用接触式布置｜在皮带输送装置上设置时，未设在装置的过热点附近｜空气管式线型差温探测器至顶棚的距离大于或小于0.1m｜相邻管路之间的水平距离大于5m｜管路至墙壁的距离不在1.0m～1.5m范围内 | B¦B¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 线型感温探测器 | 报警功能 | 试验源作用下，未向火灾报警控制器输出火警信号 | A
火灾自动报警系统 | 线型感温探测器 | 确认灯功能 | 探测器或探测器底座无报警确认灯｜报警状态与非报警状态无明显区别｜探测器报警未启动火灾报警确认灯｜探测器报警确认灯在手动复位前未予以保持 | B¦B¦A¦A
火灾自动报警系统 | 线型感温探测器 | 报警编码 | 编码未与竣工图标识、控制器显示相对应 | B
火灾自动报警系统 | 吸气式感烟探测装置 | 采样管网安装 | 采样管上采样孔的数量不符合设计要求｜采样管的长度不符合设计要求｜采样孔制作不光滑有毛刺｜采样孔放置在采样管连接部位｜采样孔无明显标记｜采样管安装不牢固｜未按每隔0.5m～1.5m设置一个管夹固定采样管｜管夹距采样管末端距离大于其间距的一半｜采样管遇90º或45º弯未加90º弯管或45º肘管｜采样管未平行于梁、板、墙或柱｜垂直度大于梁面、板面、墙面或柱面的垂直度｜采样管上未显著标明采样管的用途和管号 | A¦A¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 吸气式感烟探测装置 | 报警功能 | 采样管路中引入烟雾，系统对烟雾传输的响应时间大于90ｓ｜任意采样孔引入不同浓度的烟雾，系统未给出不同阈值的声光报警｜普通火灾报警控制器上未有相应的报警信号输出 | A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 火焰（或感光）探测器 | 探测器类型 | 类型不符合设计要求｜规格不符合设计要求｜位置不符合设计要求 | A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 火焰（或感光）探测器 | 外观 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺 | C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 火焰（或感光）探测器 | 报警功能 | 试验光源作用下，未在规定时间内动作｜试验光源作用下，未能输出火警信号｜ 未能同时启动报警确认灯｜报警确认灯未在手动复位前予以保持 | A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 火焰（或感光）探测器 | 报警编码 | 编码未与竣工图标识、控制器显示对应 | B
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 外观 | 组件不完整｜未设明显标志｜表面有腐蚀现象｜表面有涂覆层脱落现象｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤｜表面有明显裂痕｜表面有明显毛刺｜紧固部件松动｜启动零件破碎、变形或移位 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 牢固程度 | 安装不牢固，有明显松动，倾斜 | B
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 安装高度 | 未安装在底边距地面高度1.3m～1.5m范围之间的墙上 | C
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 设置要求 | 防火分区内任意位置离手动火灾报警按钮大于30m｜未设置在公共活动场所的出入口处 | B¦C
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 报警功能 | 触发时未向火灾报警控制器输出火警信号 | A
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 确认灯功能 | 报警与非报警时的状态无明显区别 | B
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 报警编码 | 编码未与竣工图标识、控制器显示相对应 | B
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮 | 按钮复位功能 | 手动复位后，按钮的报警状态未复位｜手动复位后，按钮的火灾确认指示灯未复位 | A¦A
火灾自动报警系统 | 火灾警报装置 | 牢固程度 | 安装不牢固、不平稳、松动 | B
火灾自动报警系统 | 火灾警报装置 | 音响与控制功能 | 接收控制信号后，未发出声警报或声、光警报｜环境躁声大于60dB的场所，声压级未高于背景躁声15dB | A¦B
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 外观 | 外表腐蚀｜外表涂覆剥落｜外表有起泡现象｜外表有明显划伤｜外表有裂痕｜外表有毛刺｜紧固部件松动｜控制机构不灵活 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 文字符号 | 文字符号不明显、不清晰｜标志不明显、不清晰 | C¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 壁挂安装 | 底边距地面的高度不在1.3m～1.5m范围内｜靠近门轴的侧面距墙小于0.5m｜正面操作距离小于1.2m | B¦C¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 落地安装 | 单列布置小于1.5m｜双列布置小于2m｜一侧靠墙安装时，另一侧距墙小于1m｜需从后面维修时，后面板距墙小于1m｜经常工作的一面，距墙小于3m｜底边未高出地坪0.1m～0.2m | B¦B¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 牢固程度 | 安装不牢固、不平稳、倾斜｜安装在轻质墙上，未采取加固措施 | B¦B
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 引入导线安装要求 | 配线不整齐｜配线交叉｜配线固定不牢固｜电缆芯线和所配导线的端部，未标明编号｜编号字迹不清晰，易褪色｜端子板的每个接线端子，接线超过两根｜导线未绑扎成束｜电缆芯和导线，未留有不小于20cm的余量 | B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 控制器接地保护 | 未设接地保护¦控制器接地未设标志｜接地标志不明显、不持久 | A¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 报警功能 | 不能直接或间接地接收报警信号｜不能发出声、光报警信号｜指示火灾发生部位未予以保持 ｜不能手动消除声报警信号｜消除声报警信号后，有报警信号输入时未发出声报警信号｜控制器未记录报警时间 | A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 故障报警功能 | 连接线断路、短路，未在100ｓ内发出声、光故障信号｜ 故障声信号不能手动消除｜消除故障声信号后，有故障信号输入时未能再启动 | A¦A
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 自检功能 | 不能检查其面板所有指示灯（器）的功能｜不能检查其面板显示器的功能 | A¦A
火灾自动报警系统 | 可燃气体报警控制器 | 电源功能 | 不具备电源转换功能｜主电源断电，未能自动切换到备用电源｜主电源恢复时，未能自动转换到主电源｜主、备电源工作状态指示异常｜主、备电源的转换使控制器发出报警信号 | A¦A¦A¦C¦A
火灾自动报警系统 | 可燃气体探测器 | 探测器类型 | 安装类型不符合设计要求｜规格不符合设计要求｜位置不符合设计要求 | A¦A¦A
火灾自动报警系统 | 可燃气体探测器 | 外观 | 表面腐蚀｜表面涂覆层脱落｜表面有起泡现象｜表面有明显划伤¦表面有明显裂痕¦表面有明显毛刺 | C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾自动报警系统 | 可燃气体探测器 | 报警功能 | 达到报警设定值时，未能发出报警信号 | A
火灾自动报警系统 | 可燃气体探测器 | 报警编码 | 编码未与竣工图标识、控制器显示对应 | B
漏电火灾报警系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件｜漏电火灾报警系统的设置部位不符合设计要求｜探测器类型不符合设计要求 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
漏电火灾报警系统 | 系统总体 | 通用要求 | 监控设备无中文功能标注和信息显示｜监控设备无保护接地端子｜监控设备主电源线输入端未设接线端子｜监控设备主电源线接线端子未设护罩｜接线端子的功能未清晰标注 | A¦A¦A¦B¦B
漏电火灾报警系统 | 系统总体 | 系统功能 | 未准确报出报警地址｜未能切断漏电线路上的电源｜未显示被切断漏电线路状态 | A¦A¦A
漏电火灾报警系统 | 监控设备 | 报警功能 | 不能接收来自探测器的监控报警信号｜接收到报警信号后，未在30s内发出声、光报警信号｜接收到报警信号后，未指示报警部位｜接收到报警信号后，未记录报警时间｜声、光报警信号在手动复位前不予保持｜指示报警部位在手动复位前不予保持｜声报警信号不能手动消除｜声报警信号手动消除后，有报警信号输入时未启动｜系统未储存各种故障和操作试验信号 | A｜A｜A｜A｜A｜A｜A｜A｜A
漏电火灾报警系统 | 监控设备 | 故障报警功能 | 设备与探测器之间的连接线断路、短路故障时，未在100s内发出声光故障信号｜主电源欠压故障时，未在100s内发出声光故障信号｜充电器与备用电源间连接线的断路、短路故障时，未在100s内发出声光故障信号｜备用电源与其负载间连接线的断路、短路故障时，未在100s内发出声光故障信号 | A¦A¦A｜A
漏电火灾报警系统 | 监控设备 | 自检功能 | 不能对设备进行功能自检 | A
漏电火灾报警系统 | 监控设备 | 电源功能 | 未设主电源和备用电源转换装置｜主电源断电时，未自动切换到备用电源｜主电源恢复时，未自动转换到主电源｜主、备电源工作状态未指示｜主、备电源的转换使监控设备发出报警信号｜电压变动幅度在额定电压的85%～110%范围内时，控制器不能正常工作 | A¦A¦A¦C¦A¦A
漏电火灾报警系统 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 检验要求 | 无工作状态指示｜无自检功能｜达到报警设定值时，未在60s内发出报警信号｜报警时未发出声、光报警信号｜声、光报警信号，手动复位前不予保持 | A¦A¦A¦A¦A
漏电火灾报警系统 | 测温式电气火灾监控探测器 | 检验要求 | 无工作状态指示｜无自检功能｜报警值未设定在55℃～140℃的范围内｜达到报警设定值时，未在40s内发出报警信号｜报警时未发出声、光报警信号｜声、光报警信号，手动复位前不予以保持 | A¦A¦A¦A¦A¦A
消防供水系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
消防供水系统 | 稳压泵、增压泵 | 检验要求 | 铭牌的规格不符合设计要求｜泵铭牌的型号不符合设计要求｜铭牌的性能指标不符合设计要求｜设备未能保持完整、无损坏及腐蚀等｜未能保证在60ｓ内投入正常运行｜实际工作电流高于额定值｜系统未设备用泵｜备用泵工作能力小于工作泵｜未采用锁定装置的蝶阀｜水泵出水管径不符合设计要求｜水泵进出口阀门未常开｜出水管上未设置试验和检查用的压力表｜出水管上未设置放水阀门｜未设设备名称及区分类别的标识牌｜水泵未采用自灌式吸水 | A¦A¦A¦B¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦A¦B¦B¦C｜A
消防供水系统 | 气压水罐 | 检验要求 | 调节储水量不符合设计要求｜工作压力不符合设计要求｜不能保证在设计压力范围内正常工作｜安全阀的安装不符合要求｜压力表的安装不符合要求｜泄水管的安装不符合要求｜水位指示器的安装不符合要求｜四周未设检修通道｜检修通道宽度小于0.7m｜设备顶部至楼板或梁底的距离小于1.0m｜外观不完整、有损伤、锈蚀｜进出口阀门未常开 | A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦C¦C｜A
消防供水系统 | 消防水池 | 检验要求 | 有效容积不符合设计要求｜补水设施异常｜合用水池，未采用确保消防用水不作他用的技术措施｜确保消防用水不作他用的技术措施异常｜水位未在消防控制室显示 | A¦B¦B¦B｜A
消防供水系统 | 消防水箱 | 检验要求 | 容积不符合设计要求｜水箱间的主要通道宽度小于1.0m｜钢板水箱四周检查通道宽度小于0.7m｜水箱顶部至楼板或梁底的距离小于0.6m｜除串联系统外，出水管未设单向阀｜单向阀关闭时不严密｜未设补水措施｜确保消防用水量不作他用的技术措施异常｜未按设计要求安装进水管｜未按设计要求安装出水管｜未按设计要求安装溢流管｜未按设计要求安装泄水管｜水位未在消防控制室显示 | A¦C¦C¦C¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦A
消防供水系统 | 水泵接合器 | 检验要求 | 设置类型不符合设计要求｜组件不齐全｜控制阀未常开｜控制阀启闭不灵活｜单向阀的安装方向不正确｜止回阀关闭不严密｜地下式接口至井盖底面距离大于0.4m｜地下式接口至井盖底面距离小于井盖的半径｜井盖未设明显标志｜墙壁式与门窗洞口的距离小于2.0m｜墙壁式接口至地面的距离高于或低于1.1m｜墙壁式接口安装在玻璃幕墙下方｜地上式接口距地面的距离高于或低于0.7m｜未注明所属系统和区域 | A¦B¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C
消防供水系统 | 水泵控制柜 | 检验要求 | 未注明所属系统及编号｜按钮异常｜指示灯异常｜仪表异常｜不能按钮启停水泵｜主泵不能投入正常运行时，未能自动切换启动备用水泵｜水泵启动后无声光信号 | C¦C¦C¦C¦A¦A¦C
消防供水系统 | 消防水泵 | 检验要求 | 铭牌的规格不符合设计要求｜铭牌的型号不符合设计要求｜铭牌的性能指标不符合设计要求｜设备未能保持完整、无损坏及腐蚀等｜未与动力机械直接连接｜手动启动异常，未在60ｓ内投入正常运行｜远距离启动异常，未在60ｓ内投入正常运行｜水泵投入正常运行，消防联动控制装置未显示信号｜实际工作电流高于额定值｜未设置备用泵｜备用泵工作能力小于其中最大的一台工作泵｜ 一组消防水泵吸水管少于2条｜吸水管上装的控制阀门未采用锁定装置的蝶阀｜水泵出水管径不符合设计要求｜出水管上未装止回阀或压力表｜出水管未安装直径为65mm的放水阀门｜未设设备名称及区分类别的标识牌｜未采用自灌式吸水｜进出口阀门未常开｜存在超压可能时，未设置防超压设施 | A¦A¦A¦B¦B¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | 系统总体 | 喷淋管道安装 | 未采用内外壁热镀锌钢管以及铜管、不锈钢管｜镀锌钢管未采用沟槽式或丝扣、法兰连接｜直径等于或大于100mm的管道，未分段采用法兰或沟槽式连接件连接｜密封填料未均匀附着在螺纹部分｜未将连接处外部清理干净｜穿过建筑物的变形缝时，未采取抗变形措施｜未加套管｜套管长度小于墙厚｜套管未高出地面20mm｜未采用不燃材料填塞套管间隙｜套管间隙填塞不密实｜相邻两喷头之间的吊架少于一个｜管道改变方向，未增设防晃支架｜竖直配水干管未设防晃支架或管卡固定｜配水干管安装距地面距离不在1.5m～1.8m范围内｜沟槽与管径匹配不符合设计要求｜未采用沟槽式管接头异径三通 | B¦B¦B¦C¦C¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦B¦B
自动喷水灭火系统 | 系统总体 | 管网 | 报警阀以后的管路上有其他用水设施｜自动喷淋给水灭火系统的管道未设有坡度｜配水管的公称直径小于25mm｜配水支管的公称直径小于25mm｜配水支管设置的喷头数不符合设计要求｜管道安装位置不符合设计要求｜减压孔板不符合设计要求｜节流管不符合设计要求｜减压阀不符合设计要求｜地上管道未涂以红色或红色环道标记 | A¦C¦B¦B¦B¦A¦B¦B¦B¦C
自动喷水灭火系统 | 系统总体 | 喷头 | 设置位置不符合设计要求｜型号不符合设计要求｜规格不符合设计要求｜公称动作温度不符合设计要求｜安装不整齐、不牢固｜有变形或附着物、悬挂物｜碰撞危险场所未加防护罩｜腐蚀性气体环境和冰冻危险场所未采取防护措施｜安装间距、距离不符合设计要求｜通风管道宽度大于1.2m，未增设喷头｜上方有缝隙时未设集热板｜未采用直立型喷头｜未采用下垂型喷头或吊顶型喷头｜未采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头｜溅水盘的距离不符合要求｜防护冷却水幕未直接将水喷向被保护对象 | A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦A
自动喷水灭火系统 | (湿式系统)湿式报警阀 | 一般要求 | 类型不符合设计要求｜安装位置不符合设计要求｜标注的规格不符合设计要求｜标注的型号不符合设计要求｜未设水流方向的永久性标志｜报警阀及其组件不完整｜组件的安装不符合要求｜距地面高度高于或低于1.2m｜两侧距墙小于0.5m｜正面距墙小于1.2m｜所处的地面未设相应的排水措施｜水力警铃未设在公共通道或值班室附近的外墙上｜未注明系统名称和保护区域¦压力表不便于观察｜供水总控制阀不便于操作｜试验阀不便于操作｜排水管不便于操作｜信号阀反馈信号不正确｜控制阀未设锁定阀位的锁具｜供水总控制阀开、关不灵活｜开、关状态未明确标志｜控制阀处于关闭状态 | A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A¦B¦B¦B
自动喷水灭火系统 | (湿式系统)湿式报警阀 | 湿式报警阀功能 | 压力表显示不符合设定值｜平时状态延迟器有出水现象｜安装延迟器的在5s～90s内警铃未开始连续报警｜未安装延迟器的放水后15s内警铃未开始连续报警｜延迟器未自动排水｜距3m处，警铃声响小于70dB｜压力开关未报警｜未显示压力开关报警信号｜压力开关未接连锁自动启动消防水泵｜关闭试验阀门，压力开关未停止动作｜关闭试验阀门，上下压力表指示异常｜关闭试验阀门，延迟器排水时间超过5min | B｜B｜A｜A｜B｜B｜A｜A｜A｜B｜B｜B
自动喷水灭火系统 | (湿式系统)湿式报警阀 | 湿式系统联动试验 | 末端放水装置出水压力小于0.05MＰa｜水力警铃未发出报警信号｜压力开关未报警｜水流指示器未输出报警信号｜压力开关未直接联锁自动启动供水泵｜开启末端试水装置至水泵启动的时间超过5min｜未显示水流指示器报警信号¦未显示压力开关报警信号¦未显示水泵反馈信号 | A¦B¦A¦A¦A¦B¦A｜A｜A
自动喷水灭火系统 | (干式系统)干式报警阀 | 一般要求 | 类型不符合设计要求｜安装位置不符合设计要求｜标注的规格不符合设计要求｜标注的型号不符合设计要求｜报警阀未设水流方向的永久性标志｜报警阀及其组件不完整｜组件的安装不符合要求｜距地面高度高于或低于1.2m｜两侧距墙小于0.5m｜正面距墙小于1.2m｜所处的地面未设相应的排水措施｜水力警铃未设在公共通道或值班室附近的外墙上｜未设系统名称和保护区域的标志牌¦压力表不便于观察｜供水总控制阀不便于操作｜试验阀不便于操作｜排水管不便于操作｜信号阀反馈信号不正确｜控制阀未设锁定阀位的锁具｜供水总控制阀开、关不灵活｜开、关状态未设明确标志｜供控制阀处于关闭状态 | A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A¦B¦B¦B
自动喷水灭火系统 | (干式系统)干式报警阀 | 干式报警阀功能 | 空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常｜压力表显示不符合设定值｜报警阀未动作｜距3m处，警铃声响小于70dB｜压力开关未报警｜未显示压力开关报警信号｜压力开关未接连锁自动启动消防水泵｜关闭试验阀门，压力开关未停止动作 | A¦A¦B¦A¦B¦A¦A¦A¦B
自动喷水灭火系统 | (干式系统)干式报警阀 | 干式系统联动试验 | 报警阀未动作｜压力开关未报警｜水力警铃未发出报警信号｜电动阀未启动｜消防水泵未启动｜水流指示器未输出报警信号｜末端试水装置出水压力不低于0.05MＰa出水的时间超过1min｜未显示水流指示器动作信号｜未显示压力开关报警信号｜未显示电动阀动作信号｜未显示水泵动作反馈信号 | A¦A¦B¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (预作用系统)预作用报警阀 | 一般要求 | 类型不符合设计要求｜安装位置不符合设计要求｜标注的规格不符合设计要求｜标注的型号不符合设计要求｜未设水流方向的永久性标志｜报警阀及组件不完整｜组件的安装不符合要求｜距地面高度高于或低于1.2m｜两侧距墙小于0.5m｜正面距墙小于1.2m｜所处的地面未设相应的排水措施｜水力警铃未设在公共通道或值班室附近的外墙上｜未设系统名称和保护区域的标志牌¦压力表不便于观察｜供水总控制阀不便于操作｜试验阀不便于操作｜排水管不便于操作｜信号阀反馈信号不正确｜控制阀未设锁定阀位的锁具｜供水总控制阀开、关不灵活｜开、关状态未设明确标志｜控制阀处于关闭状态 | A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A¦B¦B¦B
自动喷水灭火系统 | (预作用系统)预作用报警阀 | 预作用报警阀功能 | 空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常｜压力表显示不符合设定值｜报警阀未动作｜距3m处，警铃声响小于70dB｜电磁阀未动作｜未显示电磁阀动作信号｜系统复位后，电磁阀动作信号未消失 | A¦A¦A¦A¦B¦A¦A¦B
自动喷水灭火系统 | (预作用系统)预作用报警阀 | 预作用系统联动试验 | 雨淋报警阀未动作｜压力开关未报警｜水力警铃未发出报警信号｜电动阀未启动｜消防水泵未启动｜水流指示器未输出报警信号｜末端试水装置出水压力低于0.05MＰa的时间超过2min｜未显示水流指示器报警信号｜未显示压力开关报警信号｜未显示电动阀动作信号｜未显示水泵动作反馈信号 | A¦A¦B¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (雨淋系统)雨淋报警阀 | 一般要求 | 类型不符合设计要求｜安装位置不符合设计要求｜标注的规格不符合设计要求｜标注的型号不符合设计要求｜未设水流方向的永久性标志｜报警阀及其组件不完整｜组件的安装不符合要求｜距地面高度高于或低于1.2m｜两侧距墙小于0.5m｜正面距墙小于1.2m｜所处的地面未设相应的排水措施｜水力警铃未设在公共通道或值班室附近的外墙上｜未设系统名称和保护区域的标志牌¦压力表不便于观察｜供水总控制阀不便于操作｜试验阀不便于操作｜排水管不便于操作｜信号阀，反馈信号不正确｜控制阀未设锁定阀位的锁具｜供水总控制阀开、关不灵活｜开、关状态未设明确标志｜控制阀处于关闭状态 | A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A¦B¦B¦B
自动喷水灭火系统 | (雨淋系统)雨淋报警阀 | 雨淋报警阀功能 | 报警阀未在规定的时间内动作｜距3m处，警铃声响小于70dB｜电磁阀未动作｜未显示电磁阀动作信号｜系统复位后，电磁阀动作信号未消失｜传动管的压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常 | A¦B¦A¦A¦B¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (雨淋系统)雨淋报警阀 | 雨淋系统联动试验 | 未联动消防水泵｜未联动雨淋阀｜压力开关未动作｜水力警铃未发出报警信号｜并联设置系统，逻辑控制关系不符合设计要求｜未显示水流指示器报警信号｜未显示压力开关报警信号｜未显示电动阀动作信号｜未显示水泵反馈信号 | A¦A¦A¦B¦A¦A¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (水幕系统)雨淋报警阀 | 一般要求 | 类型不符合设计要求｜安装位置不符合设计要求｜标注的规格不符合设计要求｜标注的型号不符合设计要求｜未设水流方向的永久性标志｜报警阀及其组件不完整｜组件的安装不符合要求｜距地面高度高于或低于1.2m｜两侧距墙小于0.5m｜正面距墙小于1.2m｜所处的地面未设相应的排水措施｜水力警铃未设在公共通道或值班室附近的外墙上｜未设系统名称和保护区域的标志牌¦压力表不便于观察｜供水总控制阀不便于操作｜试验阀不便于操作｜排水管不便于操作｜信号阀，反馈信号不正确｜控制阀未设锁定阀位的锁具｜供水总控制阀开、关不灵活｜开、关状态未设明确标志｜控制阀处于关闭状态 | A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A¦B¦B¦B
自动喷水灭火系统 | (水幕系统)雨淋报警阀 | 雨淋报警阀功能 | 报警阀未在规定的时间内动作｜距3m处，警铃声响小于70dB｜电磁阀未动作｜未显示电磁阀动作信号｜系统复位后，电磁阀动作信号未消失｜传动管的压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常 | A¦B¦A¦A¦B¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (水幕系统)雨淋报警阀 | 水幕系统联动试验 | 未联动消防水泵｜未联动雨淋阀｜水力警铃未发出报警信号｜未显示电动阀动作信号｜未显示水泵反馈信号 | A¦A¦B¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (水喷雾系统)雨淋报警阀 | 一般要求 | 类型不符合设计要求｜安装位置不符合设计要求｜标注的规格不符合设计要求｜标注的型号不符合设计要求｜未设水流方向的永久性标志｜报警阀及其组件不完整｜组件的安装不符合要求｜距地面高度高于或低于1.2m｜两侧距墙小于0.5m｜正面距墙小于1.2m｜所处的地面未设相应的排水措施｜水力警铃未设在公共通道或值班室附近的外墙上｜未设系统名称和保护区域的标志牌¦压力表不便于观察｜供水总控制阀不便于操作｜试验阀不便于操作｜排水管不便于操作｜信号阀，反馈信号不正确｜控制阀未设锁定阀位的锁具｜供水总控制阀开、关不灵活｜开、关状态未设明确标志｜控制阀处于关闭状态 | A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A¦B¦B¦B
自动喷水灭火系统 | (水喷雾系统)雨淋报警阀 | 雨淋报警阀功能 | 报警阀未在规定的时间内动作｜距3m处，警铃声响小于70dB｜电磁阀未动作｜未显示电磁阀动作信号｜系统复位后，电磁阀动作信号未消失｜传动管的压力表显示不符合设定值｜空气压缩机状态异常｜气压控制装置状态异常 | A¦B¦A¦A¦B¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | (水喷雾系统)雨淋报警阀 | 水喷雾系统联动试验 | 未联动消防水泵｜未联动雨淋阀｜压力开关未动作｜水力警铃未发出报警信号｜并联设置系统，逻辑控制关系不符合设计要求｜未显示水流指示器报警信号｜未显示压力开关报警信号｜未显示电动阀动作信号｜未显示水泵反馈信号 | A¦A¦A¦B¦A¦A¦A¦A¦A
自动喷水灭火系统 | 水流指示器 | 检验要求 | 设置部位不符合设计要求｜外观有碰伤、污损｜方向指示不正确｜未设永久性标志｜报警信号线路未穿管｜水流指示器前安装控制阀门，未采用信号阀｜水流指示器未安装在信号阀后面的管路上｜水流指示器与信号阀的距离＜300mm｜信号阀处于关闭状态｜消防控制室未能接收信号阀启闭信号｜输出报警电信号异常 | A¦C¦C¦C¦C¦B¦C¦C¦B¦A¦A
自动喷水灭火系统 | 末端试水装置 | 检验要求 | 装置不便于操作｜试水阀不便于操作｜排水设施排水能力不足｜组件不齐全｜压力表不便于读数｜连接管直径小于25mm｜排水管直径小于25mm | A¦A¦A¦A¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
泡沫灭火系统 | 系统总体 | 管道与阀门的安装 | 管道的材质不符合设计要求｜管道的安装位置不符合设计要求｜管道的直径不符合设计要求｜阀门未处于常开状态｜阀门未设明显的启闭标志｜泡沫管道未涂红色标志｜给水管道未涂绿色标志 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C
泡沫灭火系统 | 系统总体 | 泡沫喷头 | 不符合设计选型｜周围有影响泡沫喷洒的障碍物｜吸气孔堵塞｜发泡网堵塞 | A¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 系统总体 | 系统功能 | 未按设定的控制方式正常启动泡沫消防泵｜未按设定的控制方式正常启动比例混合器｜未按设定的控制方式正常启动泡沫产生器｜未按设定的控制方式正常启动泡沫枪｜自动状态下，系统响应时间大于60s｜泡沫泵启动后5min内,未将泡沫混合液输送到最不利点 | A¦A¦A¦A¦A¦A
泡沫灭火系统 | 消防水池 | 检验要求 | 有效容积不符合设计要求｜补水设施异常｜合用的水池，未采取确保消防用水不作他用的技术措施｜确保消防用水不作他用的技术措施异常｜水位未在消防控制室显示 | A¦B¦B¦B｜A
泡沫灭火系统 | 消防水箱 | 检验要求 | 容积不符合设计要求｜水箱间的主通道宽度小于1.0m｜钢板水箱四周检查通道宽度小于0.7m｜水箱顶部至楼板或梁底的距离小于0.6m｜除串联系统外，出水管未设单向阀｜单向阀关闭时不严密｜未设补水措施｜确保消防用水量不作他用的技术措施异常｜未按设计要求安装进水管｜未按设计要求安装出水管｜未按设计要求安装溢流管｜未按设计要求安装泄水管｜水位未在消防控制室显示 | A¦C¦C¦C¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦A
泡沫灭火系统 | 稳压泵、增压泵 | 检验要求 | 铭牌的规格不符合设计要求｜泵铭牌的型号不符合设计要求｜铭牌的性能指标不符合设计要求｜设备未能保持完整、无损坏及腐蚀等｜未能保证在60ｓ内投入正常运行｜实际工作电流高于额定值｜系统未设备用泵｜备用泵工作能力小于工作泵｜未采用锁定装置的蝶阀｜水泵出水管径不符合设计要求｜水泵进出口阀门未常开｜出水管上未设置试验和检查用的压力表｜出水管上未设置放水阀门｜未设设备名称及区分类别的标识牌｜水泵未采用自灌式吸水 | A¦A¦A¦B¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦A¦B¦B¦C｜A
泡沫灭火系统 | 气压水罐 | 检验要求 | 调节储水量不符合设计要求｜工作压力不符合设计要求｜不能保证在设计压力范围内正常工作｜安全阀的安装不符合要求｜压力表的安装不符合要求｜泄水管的安装不符合要求｜水位指示器的安装不符合要求｜四周未设检修通道｜检修通道宽度小于0.7m｜设备顶部至楼板或梁底的距离小于1.0m｜外观不完整、有损伤、锈蚀｜进出口阀门未常开 | A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦C¦C｜A
泡沫灭火系统 | 泡沫水泵 | 检验要求 | 铭牌的规格不符合设计要求｜铭牌的型号不符合设计要求｜铭牌的性能指标不符合设计要求｜设备未能保持完整、无损坏及腐蚀等｜未与动力机械直接连接｜手动启动异常，未在60ｓ内投入正常运行｜远距离启动异常，未在60ｓ内投入正常运行｜水泵投入正常运行，消防联动控制装置未显示信号｜实际工作电流高于额定值｜未设置备用泵｜备用泵工作能力小于其中最大的一台工作泵｜ 一组消防水泵吸水管少于2条｜吸水管上装的控制阀门未采用锁定装置的蝶阀｜水泵出水管径不符合设计要求｜出水管上未装止回阀或压力表｜出水管未安装直径为65mm的放水阀门｜未设设备名称及区分类别的标识牌｜未采用自灌式吸水｜进出口阀门未常开｜存在超压可能时，未设置防超压设施 | A¦A¦A¦B¦B¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦A¦A¦A
泡沫灭火系统 | 泡沫水泵控制柜 | 检验要求 | 未注明所属系统及编号｜按钮异常｜指示灯异常｜仪表异常｜不能按钮启停水泵｜主泵不能投入正常运行时，未能自动切换启动备用水泵｜消防水泵启动后无声光信号 | C¦C¦C¦C¦A¦A¦C
泡沫灭火系统 | 水泵接合器 | 检验要求 | 设置类型不符合设计要求｜组件不齐全｜控制阀未常开｜控制阀启闭不灵活｜单向阀的安装方向不正确｜止回阀关闭不严密｜地下式接口至井盖底面距离大于0.4m｜地下式接口至井盖底面距离小于井盖的半径｜井盖未设明显标志｜墙壁式与门窗洞口的距离小于2.0m｜墙壁式接口至地面的距离高于或低于1.1m｜墙壁式接口安装在玻璃幕墙下方｜地上式接口距地面的距离高于或低于0.7m｜未注明所属系统和区域 | A¦B¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C
泡沫灭火系统 | 启泵按钮 | 检验要求 | 设置安装部位不符合设计要求｜安装不牢固、松动｜未设保护按钮的措施｜未见可见光指示｜不能直接启动水泵｜启动按钮，联动控制装置未收到报警信号｜启动按钮，联动控制装置未显示报警部位｜按钮手动复位，确认灯不能随之复位 | A¦B¦B¦C¦A¦A¦A¦A
泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 检验要求 | 未清晰注明泡沫灭火剂的型号｜未清晰注明泡沫灭火剂的配比浓度｜未清晰注明泡沫灭火剂的有效日期｜未清晰注明泡沫灭火剂的储量｜灭火剂已过有效期｜检修通道宽度小于0.7m｜顶部至楼板或梁底的距离小于1.0m｜配件不齐全｜配件未保持完好｜液位计状态异常｜呼吸阀状态异常｜安全阀状态异常｜压力表状态异常｜泡沫液储罐有变形及其他机械性损伤｜外露非机械性加工表面保护涂层未保持完好｜安装在室外时，未设置防晒、防雨、防冻措施 | A¦A¦A¦A¦A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 比例混合器 | 检验要求 | 选型不符合设计要求｜液流方向不正确｜阀门启闭不灵活｜压力表异常 | A¦A¦B¦B
泡沫灭火系统 | 泡沫产生器 | 检验要求 | 选型不符合设计要求｜安装位置不符合设计要求｜吸气孔有杂物进入或堵塞｜发泡网有杂物进入或堵塞｜暴露的泡沫喷射口，有杂物进入或堵塞｜泡沫出口附近有障碍物 | A¦A¦B¦B¦B¦B
泡沫灭火系统 | 泡沫消火栓 | 检验要求 | 规格不符合设计要求｜型号不符合设计要求｜安装方式不符合设计要求｜未垂直安装｜地上式消火栓，其大口径出水口未面向道路｜地下式消火栓，未设明显的标志｜地下式消火栓，顶部出口与井盖底面的距离大于400mm｜室内消火栓或消火栓箱，栓口未朝外或面向通道｜主要部件外表面未涂红色｜阀门启闭不灵活 | A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C
气体灭火系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
气体灭火系统 | 系统总体 | 储存容器外观 | 有明显碰撞变形缺陷｜手动操作装置无铅封｜压力表有明显机械损伤 | B¦B¦C
气体灭火系统 | 系统总体 | 储存容器的颜色和编号 | 外表面未喷涂红色油漆｜正面未标明灭火剂名称｜正面未标明编号 | C¦C¦C
气体灭火系统 | 系统总体 | 储存容器记录 | 无永久性标志或记录 | B
气体灭火系统 | 系统总体 | 灭火剂充装量及充装压力 | 充装量小于设计充装量｜称重检漏装置异常｜称重检漏装置无原始重量标记｜称重检漏装置未在灭火剂的损失量达到设定值时发出报警信号｜制冷装置运行异常｜制冷装置控制的温度不符合设定值｜制冷装置控制的压力不符合设定值 | B¦B¦B¦B¦A¦A¦A
气体灭火系统 | 系统总体 | 储存容器安装 | 安装位置不符合设计要求｜操作面距墙面或两操作面之间距离小于1.0m｜支、框架固定不牢固｜支、框架未采取防腐处理措施｜管网灭火系统的储存装置未设在专用储瓶间内｜制冷装置未采用专用供电回路供电｜制冷装置未采用自动控制｜制冷装置未设手动操作装置 | C¦C¦B¦B¦C¦A¦A¦A
气体灭火系统 | 系统总体 | 贮瓶间环境 | 环境温度不符合产品标注的温度要求｜贮瓶间照明灯照度低于150Lx | B¦B
气体灭火系统 | 系统总体 | 集流管 | 外表面未涂红色油漆｜组合分配系统的集流管，未设安全泄压装置｜泄压方向朝向操作面｜支框架固定不牢固｜支框架未做防腐处理｜七氟丙烷灭火系统在容器阀和集流管之间的管道上未设单向阀 | C¦B¦B¦B¦B¦B
气体灭火系统 | 系统总体 | 选择阀 | 有碰撞变形及其他机械性损伤｜未设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌｜未将标志牌固定在操作手柄附近｜安装高度不便于手动操作｜操作点距人员站立面的高度超过1.7m｜手柄未设置在操作面一侧 | C¦B¦B¦B｜C｜B
气体灭火系统 | 系统总体 | 阀驱动装置 | 类型不符合设计要求｜未标明对应防护区名称的编号｜安装不牢固 | A¦C¦B
气体灭火系统 | 系统总体 | 灭火剂输送管道安装 | 穿过墙壁、楼板处未安装套管｜穿墙壁套管的长度未和墙厚相等｜穿过楼板的套管未高出地板50mm｜管道与套管间的空隙未采用柔性不燃材料填塞密实｜通过建筑变形缝时未做防变形处理｜灭火剂输送管道的外表面未涂以红色消防标志｜支、吊架的设置不合设计要求｜末端处未采用支架固定｜喷嘴距支架的距离大于500mm｜公称直径不小于50mm的主干管道，垂直方向和水平方向未各安装一个防晃支架｜当穿过建筑物楼层时，未设防晃支架｜当水平管道改变方向时，未设防晃支架｜二氧化碳系统管道的三通接头的分流出口未水平安装 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
气体灭火系统 | 系统总体 | 喷嘴 | 设置位置不符合设计要求｜设置规格设置位置不符合设计要求｜设置型号不符合设计要求｜设置喷孔方向不符合设计要求｜螺纹密封面不良｜螺纹密封面表面有脏物｜吊顶下不带装饰罩的喷嘴，管端螺纹露出吊顶｜装饰罩未紧贴吊顶｜喷嘴与连接管之间未采用密封材料｜热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内，装置的背面、侧面、顶部0.2m内或存放物品 | A¦A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦B
气体灭火系统 | 系统总体 | 防护区安全要求 | 经常有人的防护区内未设紧急切断自动控制系统的手动装置｜防护区内未设置声报警器｜防护区入口处未设置光报警器｜防护区入口处未设置气体灭火的防护标志｜疏散通道与出口处未设置事故照明｜疏散通道与出口处未设置疏散指示标志 | B¦B¦B¦B¦B¦B
气体灭火系统 | 系统总体 | 启动方式 | 管网灭火系统未设自动控制启动方式｜管网灭火系统未设手动控制启动方式｜管网灭火系统未设机械应急操作启动方式｜热气溶胶预制灭火系统中多台灭火装置间的电启动线路未采用串联连接 | A¦A¦A¦A
气体灭火系统 | 系统总体 | 模拟自动灭火试验 | 自动控制在接到两个独立的火灾信号后未启动｜接到灭火指令后未正常启动、喷射｜在报警、喷射阶段，防护区声光报警信号异常｜有关联动设备动作不正确｜手动装置未在规定的延时时间内可靠的切断自动控制系统 | A¦A¦A¦A¦A
气体灭火系统 | 系统总体 | 模拟手动灭火试验 | 灭火系统接到灭火指令后未正常启动、喷射｜在报警、喷射阶段，防护区声光报警信号异常｜有关联动设备动作不正确 | A¦A¦A
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 检验要求 | 自动、手动转换功能异常｜无论装置处于手动或自动状态，手动操作启动均无效｜控制器无延迟启动功能｜采用分档调节时每档间隔大于5s｜在控制器设置“紧急启动”按键时，该键未设保护措施｜设置“紧急中断”按键时，按键未置于易操作部位｜装置所处状态无明显的标志或灯光显示｜装置反馈信号显示异常 | A¦A¦B¦B¦B¦A¦A
干粉灭火系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件¦系统设置类型不符合设计要求｜系统灭火剂的类别不符合设计要求｜系统性能参数不符合设计要求 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
干粉灭火系统 | 系统总体 | 储存装置设置位置 | 数量不符合设计要求｜设置位置不符合设计要求｜管网灭火系统的储存装置未设在专用储瓶间内 | A¦A¦B
干粉灭火系统 | 系统总体 | 储瓶间环境 | 贮存装置间工作环境温度不在-20℃～+50℃范围内｜贮存装置间未设应急照明灯具 | B¦B
干粉灭火系统 | 系统总体 | 储存装置安装 | 干粉灭火剂的类别不符合设计要求｜干粉灭火剂的充装量不符合设计要求｜贮压悬挂式超细干粉灭火装置喷头的喷孔直径小于10mm｜贮压悬挂式超细干粉灭火装置置喷头的前端未设溅粉盘｜表面保护层锈蚀｜表面保护层有明显碰撞变形等机械损伤｜贮压悬挂式超细干粉灭火装置的压力指示器未指示在绿色区域内｜安全阀的泄压方向朝向操作面｜支、框架固定不牢固｜支、框架未做防腐处理¦未涂红色油漆 | A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦C
干粉灭火系统 | 系统总体 | 驱动装置 | 类型不符合设计要求｜设置方式不符合设计要求｜储瓶的数量不符合设计要求｜储瓶的规格不符合设计要求｜储瓶的型号不符合设计要求｜驱动气体的充装压力不符合设计要求 | A¦A¦A¦A¦A¦A
干粉灭火系统 | 系统总体 | 管道及附件 | 管道管径不符合设计文件要求｜管道材质不符合设计文件要求｜通向防护区的灭火系统主管道上，未设置压力信号器或流量信号器｜管网中阀门之间的封闭管段未设置泄压装置｜管道未设置固定支、吊架｜可能产生爆炸的场所，管网未吊挂安装｜可能产生爆炸的场所，管网未采取防晃措施 | A¦A¦B¦B¦B¦B¦B
干粉灭火系统 | 系统总体 | 选择阀 | 选择阀公称直径与连接管道的公称直径不相等｜数量不符合设计要求｜规格不符合设计要求｜型号不符合设计要求｜启动方式不符合设计要求｜安装位置不方便操作｜选择阀上未设标明防护区的永久性铭牌｜系统启动时，选择阀未在容器阀动作之前打开 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦B¦C¦B
干粉灭火系统 | 系统总体 | 喷头 | 设置部位不符合设计要求｜规格不符合设计要求｜型号不符合设计要求｜未设防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置｜防护装置在灭火剂喷放时不能被自动吹掉或打开 | A¦A¦A¦B¦B
干粉灭火系统 | 系统总体 | 防护区安全要求 | 防护区内未设置火灾的声报警器｜防护区内未设置火灾的光报警器｜防护区内未设置干粉灭火剂释放的声报警器｜防护区内未设置干粉灭火剂释放的光报警器｜在防护区的入口处未设置采用干粉灭火的防护标志 | B¦B¦B¦B¦B
干粉灭火系统 | 系统总体 | 启动方式 | 系统未设自动控制启动方式｜系统未设手动控制启动方式｜系统未设机械应急操作启动方式 | A¦A¦A
干粉灭火系统 | 系统总体 | 模拟自动灭火试验 | 自动控制在接到两个独立的火灾信号后未延迟一定时间，直接启动｜自动控制在接到两个独立的火灾信号延迟一定时间后未启动｜延迟时间不符合设计要求，大于30s｜灭火系统接到灭火指令后未正常启动、喷射｜有关的声报警装置未发出符合设计要求的正常信号｜有关的光报警装置未发出符合设计要求的正常信号｜有关联动设备动作不正确｜手动紧急停止装置未在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
干粉灭火系统 | 系统总体 | 模拟手动灭火试验 | 灭火系统接到灭火指令后未延迟一定时间，直接启动｜灭火系统接到灭火指令后未启动｜延迟时间不符合设计要求，大于30s｜灭火系统接到灭火指令后未正常启动、喷射｜有关的声报警装置未发出符合设计要求的正常信号｜有关的光报警装置未发出符合设计要求的正常信号｜有关联动设备动作不正确｜手动紧急停止装置未在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
干粉灭火系统 | 系统总体 | 信息传送功能 | 防护区灭火控制系统的有关信息，未传送给消防控制室 | A
干粉灭火系统 | 灭火控制盘 | 检验要求 | 自动、手动转换功能异常｜无论装置处于手动或自动状态，手动操作启动均无效｜无延迟启动功能｜延迟时间为0s～30s不可调｜分档调节时每档间隔大于5s｜“紧急启动”按键未设避免人员误触及的保护措施｜“紧急中断” 按键置于不易操作部位｜灭火系统启动后反馈信号显示功能异常 | A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦A
机械排烟系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
机械排烟系统 | 系统总体 | 系统功能 | 不能自动启动相应区域的排烟阀｜自动启动相应区域的排烟阀，未反馈信号｜不能自动启动相应区域的排烟风机｜自动启动相应区域的排烟风机，未反馈信号｜不能手动启动相应区域的排烟阀｜手动启动相应区域的排烟阀，未反馈信号｜不能手动启动相应区域的排烟风机｜手动启动相应区域的排烟风机，未反馈信号｜设有补风的系统，在启动排烟风机的同时未启动送风机｜风口风速大于10m/s｜通风与排烟合用风机时，未自动将风机切换到高速运行状态｜电动排烟窗，无直接启动功能｜电动排烟窗，直接启动，未反馈信号｜电动排烟窗，无联动控制开启功能｜电动排烟窗，联动控制开启，未反馈信号｜排烟风机不能随设置于风机入口处排烟防火阀的关闭而自动停止 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦B¦A¦A¦A¦A¦A¦A
机械排烟系统 | 排烟口、电动排烟窗 | 检验要求 | 设置位置不符合设计要求｜安装不牢固｜手动开启排烟阀异常｜控制室开启排烟阀异常｜手动开启电动排烟窗异常｜控制室开启电动排烟窗异常｜手动复位异常｜关闭时不严密｜反馈信号不正确｜排烟防火阀手动关闭动作异常｜排烟防火阀电动关闭动作异常｜未向消防控制中心发出排烟防火阀关闭信号｜排烟防火阀不能手动复位｜排烟口与排风口合并设置，未在所在的支管上设置自动阀门｜自动阀门无防火功能｜自动阀门不能与火灾自动报警系统联动 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
机械排烟系统 | 排烟风机 | 检验要求 | 铭牌标志不清晰｜类型不符合设计要求｜风量不符合设计要求｜风压不符合设计要求｜传动皮带型风机的防护罩未保持完好｜新风入口的防护网未保持完好｜启动风机，控制功能异常｜风机启动后运转不平稳｜风机启动后叶轮旋转方向不正确｜风机启动后有异常振动与声响 | B¦A¦B¦B¦C¦C¦A¦B¦A¦B
机械排烟系统 | 防排烟风机控制柜 | 检验要求 | 未明确的标识标明所控制的相应风机｜仪表显示异常｜指示灯显示异常｜开关不灵活｜控制按钮不灵活｜控制柜未设手动、自动转换装置¦现场操作启、停风机异常¦远程指令启、停风机异常 | C¦C¦C¦C¦C¦B¦A¦A
机械加压送风系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
机械加压送风系统 | 系统总体 | 系统功能 | 不能自动启动相应区域的送风阀｜自动启动相应区域的送风阀，未反馈信号｜不能手动启动相应区域的送风阀｜手动启动相应区域的送风阀，未反馈信号｜不能自动启动相应区域的送风机｜自动启动相应区域的送风机，未反馈信号｜不能手动启动相应区域的送风机｜手动启动相应区域的送风机，未反馈信号｜风口风速大于7m/s｜防烟楼梯间余压值不在40Pa～50Pa范围内｜前室余压值不在25Pa～30Pa范围内｜合用前室余压值不在25Pa～30Pa范围内｜消防电梯前室余压值不在25Pa～30Pa范围内｜封闭避难层余压值不在25Pa～30Pa范围内 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦B
机械加压送风系统 | 送风口 | 检验要求 | 设置位置不符合设计要求｜安装不牢固｜手动开启风阀异常｜控制室开启风阀异常｜手动复位异常｜关闭时不严密｜反馈信号不正确 | B¦B¦A¦A¦A¦A¦A
机械加压送风系统 | 送风机 | 检验要求 | 铭牌标志不清晰｜类型不符合设计要求｜风量不符合设计要求｜风压不符合设计要求｜传动皮带型风机的防护罩未保持完好｜新风入口的防护网未保持完好｜启动风机，控制功能异常｜风机启动后运转不平稳｜风机启动后叶轮旋转方向不正确｜风机启动后有异常振动与声响 | B¦A¦B¦B¦C¦C¦A¦B¦A¦B
机械加压送风系统 | 送风机控制柜 | 检验要求 | 未明确的标识标明所控制的相应风机｜仪表显示异常｜指示灯显示异常｜开关不灵活｜控制按钮不灵活｜控制柜未设手动、自动转换装置¦现场操作启、停风机异常¦远程指令启、停风机异常 | C¦C¦C¦C¦C¦B¦A¦A
消火栓系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
消火栓系统 | 系统总体 | 消火栓管网 | 给水管道的设置不符合设计要求｜阀门未经常开启｜阀门无明显的启闭标志｜低层建筑合并用水，其它用水达到最大流量时未保障消防用水量｜高层建筑室内消防给水未独立设置｜消防竖管的直径不符合设计要求，小于100mm｜自动喷水灭火系统与消火栓管网未分开设置｜地上消防管道未涂红色或红色环道标记｜竖直安装的配水干管未设防晃支架或管卡固定｜防晃支架或管卡安装距地面的距离不在1.5m～1.8m范围内｜管道穿过墙壁和楼板未设置套管｜采用沟槽连接的管网，沟槽与管径不匹配不符合设计要求｜采用沟槽连接的管网，配水干管与配水管连接，未采用沟槽式管接头异径三通 | A¦B¦B¦A¦A¦A¦A¦C¦B¦B¦C¦B¦B
消火栓系统 | 系统总体 | 室内消火栓系统综合性能 | 建筑高度不超过100m时，最不利点消火栓静水压低于0.07MＰa｜建筑高度超过100m时，最不利点静水压低于0.15MＰa｜消火栓的充实水柱长度不符合设计要求，小于7m｜甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内，充实水柱长度小于10m｜高层工业建筑、高架库房内，建筑高度超过100m时，充实水柱长度小于13m｜最低层消火栓栓口的静水压力不符合设计要求，大于0.8MＰa｜最低层消火栓栓口的出水压力大于0.5MＰa｜高层建筑的屋顶未设一个装有压力显示的检查用消火栓 | B¦B¦A¦A¦A¦B¦B¦B
消火栓系统 | 室内消火栓 | 检验要求 | 设置位置不符合设计要求¦类型不符合设计要求¦室内消火栓未设明显标志¦箱门开启不灵活｜箱门开度不符合要求¦组件不齐全 ¦栓口的安装未保证水带与栓口连接方便｜栓口中心距离地面高度高于或低于1.1m｜栓口的出水方向未向下或与墙面垂直¦栓口和水带接扣、水枪和水带接扣不匹配｜高层建筑栓口直径未按65mm安装｜水枪喷嘴口径小于19mm｜水带与水带接扣的连接不牢固｜水带长度不符合设计要求，大于25m｜消防软管卷盘位置不方便取用｜消防软管卷盘不灵活｜消防软管卷盘不完整｜消防软管卷盘不匹配｜消防软管卷盘的卷盘轴与弯管连接不牢固｜消防软管卷盘的软管与软盘管进出口连接不牢固｜消防软管卷盘的软管与进水控制阀连接不牢固｜消防软管卷盘的软管与喷枪的连接不牢固 | A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
消火栓系统 | 室内消火栓 | 消火栓按钮 | 设置安装部位不符合设计要求｜安装不牢固、松动｜无保护消火栓按钮的措施｜未设红色启动确认灯｜按钮启动零件动作后，启动确认灯未点亮｜启动确认灯未保持至启动状态被复位｜启动消火栓按钮，消防联动控制器未收到报警信号¦启动消火栓按钮，消防联动控制器未显示报警部位¦启动消火栓按钮，未直接启动消防水泵｜消火栓按钮未设绿色回答确认灯｜水泵启动并给出回答信号后，回答确认灯未点亮｜回答确认灯未保持至水泵停止工作 | A¦B¦B¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
消火栓系统 | 室外消火栓 | 检验要求 | 设置位置不符合设计要求｜地下式消火栓无明显标志｜地下式消火栓井内有积水｜阀门启闭不灵活｜消火栓距路边大于2.0m｜距房屋外墙小于5.0m | A¦B¦C¦B¦C¦C
水炮系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
水炮系统 | 系统总体 | 水炮给水管网 | 给水管道的设置位置不符合设计要求｜给水管的直径不符合设计要求｜常开或常闭的阀门未设锁定装置｜控制阀和需要启闭的阀门未设启闭指示器 | A¦B¦B¦B
水炮系统 | 系统总体 | 系统综合性能 | 回转与仰俯操作不灵活｜定位机构不灵活｜水炮系统从启动至炮口喷射水的时间大于5min｜水炮的喷射压力不符合设计要求¦室内使用的消防水炮无直流-喷雾的无级转换功能 | B¦B¦A¦A¦B
水炮系统 | 固定消防水炮 | 水炮安装 | 组件不完整¦组件有明显缺陷｜安装型号不符合设计要求｜设置位置不符合设计要求｜炮塔周围未留有供设备维修用的通道｜主要器件的外表未涂红色｜支架不牢固 | B¦B¦A¦A¦B¦C¦B
水炮系统 | 固定消防水炮 | 水炮系统控制 | 远控消防炮无手动功能｜控制阀启闭不灵活｜远控炮系统联动控制的控制阀，其启闭信号未传至系统控制室 | A¦B¦B
水炮系统 | 固定消防水炮 | 启泵按钮 | 设置部位不符合设计要求｜安装不牢固、松动｜未设保护按钮的措施｜触发启泵按钮，消防水泵未启动 | A¦B¦B¦A
消防电话系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
消防电话系统 | 消防电话总机 | 消防电话总机性能 | 消防电话总机未能为消防电话分机供电｜消防电话总机未能为消防电话插孔供电 | C¦C
消防电话系统 | 消防电话分机 | 消防电话分机设置与性能 | 消防电话分机的设置部位不符合设计要求｜消防电话分机的正常监视状态无光指示｜消防电话分机与消防电话总机不能进行双工通话｜通话不清晰，有振鸣现象 | A¦B¦A¦A
消防电话系统 | 消防电话插孔 | 消防电话插孔性能 | 正常状态无光指示｜接上电话分机后，消防电话分机不能与消防电话总机进行双工通话 | C¦B
火灾应急照明和疏散指示标志 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件｜应急照明灯具的设置位置不符合设计要求｜应急照明灯具的数量不符合设计要求｜应急照明灯具的标志类型不符合设计要求 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
火灾应急照明和疏散指示标志 | 系统总体 | 应急集中电源 | 不能以手动方式转入应急状态¦不能以自动方式转入应急状态 | A¦A
火灾应急照明和疏散指示标志 | 系统总体 | 应急照明控制 | 应急照明配电箱未能接收应急转换联动控制信号，切断供电电源，转入应急状态｜应急照明配电箱切断供电电源后未发出反馈信号｜应急照明配电箱在应急转换时，未保证灯具在5s内转入应急工作状态｜高危险区域的应急转换时间大于0.25s | A¦A¦A¦A
火灾应急照明和疏散指示标志 | 系统总体 | 应急照明分配电装置 | 未完成主电工作状态到应急工作状态的转换｜输出特性不符合设计要求｜输入特性不符合设计要求 | A¦A¦A
火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明控制器 | 检验要求 | 不能控制其相连的所有灯具｜不能显示与其相连的所有灯具的工作状态｜不能显示应急启动时间｜无主、备用电源的工作状态指示｜不能实现主、备用电源的自动切换｜不能以手动方式使与其相连的所有灯具转入应急状态｜不能以自动方式使与其相连的所有灯具转入应急状态｜应急照明控制器未设强制所有灯具转入应急状态的按钮 | A¦A¦A¦C¦A¦A¦A¦B
火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明 | 外观要求 | 文字、符号和标志不清晰不齐全｜外表有腐蚀现象｜外表有涂覆层剥落现象｜外表有起泡现象｜外表有明显划伤｜外表有明显裂痕｜外表有明显毛刺 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明 | 安装要求 | 安装不牢固，有明显松动｜有遮挡物｜与正常照明同时使用时，其配电线路及控制开关未分开装设｜与正常照明同时使用时，应急状态下未能顺利接通｜应急回路上设置插座 | C¦B¦A¦A¦A
火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明 | 整机性能 | 正常供电中断后，未转入应急工作状态｜应急转换时间大于5s｜消防应急灯的应急工作时间少于90min且小于灯具本身标称的应急工作时间｜疏散用的应急照明，地上工程地面最低照度小于0.5Lx¦疏散用的应急照明，地下工程地面最低照度小于5.0Lx¦泵房的应急照明的照度小于20 Lx¦锅炉房的应急照明的照度小于20 Lx¦煤气站的应急照明的照度小于20 Lx¦变压器室的应急照明的照度小于20 Lx¦高低压配电室的应急照明的照度小于30 Lx¦一般控制室的应急照明的照度小于75 Lx¦主控制室的应急照明的照度小于150 Lx | A¦A¦A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
火灾应急照明和疏散指示标志 | 疏散指示标志 | 外观要求 | 文字、符号和标志不清晰｜文字、符号和标志不齐全｜外表有腐蚀现象｜外表有涂覆层剥落现象｜外表有起泡现象｜外表有明显划伤｜外表有明显裂痕｜外表有明显毛刺 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
火灾应急照明和疏散指示标志 | 疏散指示标志 | 安装要求 | 安装不牢固，有明显松动｜有遮挡物｜接线方式不符合设计要求｜应急状态下未能顺利接通｜应急回路上设置插座 | C¦B¦A¦A¦A
火灾应急照明和疏散指示标志 | 疏散指示标志 | 整机性能 | 正常电源供电切断后，未能转入应急工作状态｜应急转换时间大于5s｜消防疏散灯的应急工作时间少于90min，且小于灯具本身标称的应急工作时间｜灯前通道地面中心的照度小于1.0Lx｜未正确指示疏散口，疏散方向与箭头指示方向不一致 | A¦A¦A¦C¦A
消防供配电设施 | 消防电源配电箱 | 检验要求 | 消防用电设备的供电方式不符合设计要求｜消防用电设备的供电负荷能力不符合设计要求｜未设区别于其他配电箱的明显标志｜不同消防设备的配电箱未明显区分标识｜配电箱上的仪表显示异常｜配电箱上的指示灯显示异常｜开关不灵活｜控制按钮不灵活｜切换备用电源的控制方式不符合设计要求｜切换备用电源的操作程序不符合设计要求 | A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A
消防供配电设施 | 储油设施 | 检验要求 | 设置位置不符合设计要求｜防火措施不符合设计要求｜储油箱内的油量不能满足发电机运行3h～8h的用量｜油位显示异常｜燃油标号不相符 | B¦B¦B¦B¦C
消防供配电设施 | 发电机 | 检验要求 | 额定功率不符合设计要求｜仪表未保持完好｜仪表显示异常｜指示灯未保持完好｜指示灯显示异常｜开关按钮未保持完好｜发电机手动启动达到额定转速并发电的时间大于30s｜发电机自动启动达到额定转速并发电的时间大于30s｜发电机运行异常｜发电机输出功率异常｜发电机输出电压异常｜发电机输出频率异常｜发电机输出相位异常｜机组未与市电系统联锁｜机组与市电并列运行 | A¦C¦C¦C¦C¦C¦B¦B¦C¦C¦C¦C¦C¦A¦A
消防应急广播系统 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
消防应急广播系统 | 系统总体 | 广播扬声器一般要求 | 外观未保持完好｜额定功率不符合设计要求 | C¦B
消防应急广播系统 | 系统总体 | 民用建筑广播扬声器的设置 | 从本楼层内任何部位到最近一个广播扬声器间的步行距离超过25m｜走道内最后一个扬声器至走道末端的距离大于12.5m | B¦B
消防应急广播系统 | 系统总体 | 系统控制功能一般要求 | 不能用话筒播音｜扬声器音质不清晰｜消防应急广播设备无监听功能｜消防应急广播监听功能异常｜消防应急广播设备主电源未采用220V交流电源｜消防应急广播设备主电源线输入端未设接线端子｜消防应急广播设备无备用电源或备用电源接口｜消防应急广播设备的电源部分未设主电源和备用电源的转换装置｜主电源断电时，不能自动切换到备用电源｜主电源恢复时，不能自动转换到主电源｜主、备电源的工作状态未指示｜主、备电源的转换影响消防应急广播设备的正常工作 | A¦A¦A¦A¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
消防应急广播系统 | 系统总体 | 选层与控制功能 | 在消防控制室，不能把火灾事故广播控制在选定的楼层（区域）内｜未在火灾报警后，按设定的控制程序自动启动火灾应急广播 | B¦B
消防应急广播系统 | 系统总体 | 合用广播强行切换功能 | 广播合用时，不能在消防控制室将广播扩音机，强制转入火灾应急广播状态｜消防控制室不能监控扩音机的工作状态｜消防控制室无远控开启扩音机和采用传声器播音的功能｜床头控制柜内设有广播扬声器时，未设火灾应急广播功能 | B¦B¦B¦A
消防应急广播系统 | 系统总体 | 环境躁声大于60dB场所扬声器设置 | 播放范围内最远点的播放声压级未高于背景躁声15dB | B
消防应急广播系统 | 扩音机 | 备用扩音机设置 | 广播合用时，未设置火灾应急广播备用扩音机｜扩音机容量小于需同时广播的范围内扬声器最大容量的总和的1.5倍 | B¦B
消防应急广播系统 | 扩音机 | 扩音机功能 | 仪表显示异常｜指示灯显示异常｜开关动作不灵活｜控制按钮动作不灵活 | B¦B¦B¦B
消防电梯 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
消防电梯 | 消防电梯 | 消防控制室控制电梯功能 | 消防控制室手动控制回落首层，功能异常｜消防控制室手动控制回落首层，未反馈信号｜消防控制室自动控制回落首层，功能异常｜消防控制室自动控制回落首层，未反馈信号 | A¦A¦A¦A
消防电梯 | 消防电梯 | 消防电梯功能 | 迫降按钮，无透明罩保护｜当触发按钮时，未能控制电梯下降至首层｜电梯迫降至首层后，其他楼层按钮还能呼叫控制电梯｜电梯迫降至首层后，在轿厢内不能控制｜轿厢内的专用对讲电话异常｜从首层到顶层的运行时间超过60s | A¦A¦A¦A¦B¦A
防火分隔设施 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 钢质防火门 | 外观质量 | 外表面不平整不光滑｜外表面有明显缺陷 | C¦C
防火分隔设施 | 钢质防火门 | 配件与安装 | 配件不齐全｜位置不适宜｜安装不可靠 | B¦B¦B
防火分隔设施 | 钢质防火门 | 启闭性能 | 启闭不灵活｜关闭不严密 | B¦B
防火分隔设施 | 钢质防火门 | 安装尺寸 | 在闭门状态下，门扇与门框之间的两侧缝隙大于4mm｜在闭门状态下，门顶框内面与门顶缝隙大于3mm｜在闭门状态下，双扇门中缝大于4mm｜在闭门状态下，门扇底面与地面侧缝隙大于20mm | C¦C¦C¦C
防火分隔设施 | 钢质防火门 | 防火门功能 | 常闭防火门开启后未自动闭合｜双扇防火门未按顺序关闭｜防火门关闭后不能从内、外两侧人为开启｜疏散通道上、设有出入口控制的防火门，不能自动解除出入口控制系统｜疏散通道上、设有出入口控制的防火门，不能手动解除出入口控制系统｜电动常开防火门，火灾报警后未自动关闭｜电动常开防火门，在火灾报警后自动关闭，未反馈信号 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 木质防火门 | 外观质量 | 外表面不平整不光滑｜外表面有明显缺陷 | C¦C
防火分隔设施 | 木质防火门 | 配件与安装 | 配件不齐全｜位置不适宜｜安装不可靠 | B¦B¦B
防火分隔设施 | 木质防火门 | 启闭性能 | 启闭不灵活｜关闭不严密 | B¦B
防火分隔设施 | 木质防火门 | 安装留缝宽度 | 对扇对口缝、扇与框间立缝的留缝宽度不在1.5 mm～2.5 mm范围内｜框与扇间上缝的留缝宽度不在1.0 mm～1.5 mm范围内｜外门的门扇与地间缝留缝宽度不在4mm～5mm范围内｜内门的门扇与地间缝留缝宽度不在6mm～8mm范围内｜卫生门的门扇与地间缝留缝宽度不在10mm～12mm范围内 | C¦C¦C¦C¦C
防火分隔设施 | 木质防火门 | 防火门功能 | 常闭防火门开启后未自动闭合｜双扇防火门未按顺序关闭｜防火门关闭后不能从内、外两侧人为开启｜疏散通道上、设有出入口控制的防火门，不能自动解除出入口控制系统｜疏散通道上、设有出入口控制的防火门，不能手动解除出入口控制系统｜电动常开防火门，火灾报警后未自动关闭｜电动常开防火门，在火灾报警后自动关闭，未反馈信号 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 一般要求 | 组件不齐全｜组件未保持完好｜紧固件有松动现象｜钢制卷帘帘面有缝隙｜钢制卷帘帘面有裂纹｜钢制卷帘帘面有明显压坑｜无机纤维复合卷帘帘面有撕裂缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有缺角缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有挖补缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有破洞缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有倾斜缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有跳线缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有断线缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有经纬纱密度明显不匀缺陷｜无机纤维复合卷帘帘面有色差缺陷｜夹板不平直｜夹持不牢固｜基布的经向不是帘面的受力方向｜帘面不美观｜帘面不平直｜帘面不整洁 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 帘板嵌入导轨的深度 | 卷帘内幅宽小于3m时，每端嵌入轨道内最小深度小于45mm｜卷帘内幅宽不小于3m且小于5m时，每端嵌入轨道内最小深度小于50mm｜帘板内幅宽不小于5m且小于9m时，每端嵌入轨道内最小深度小于60mm｜卷帘内幅宽不小于9m时，导轨间距离每增加1000mm，每端嵌入轨道内最小深度未在原要求深度的基础上增加10mm | B¦B¦B¦B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 座板与地面间隙 | 座板与地面不平行、不均匀｜座板与地面间隙大于20mm | C¦C
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 防烟装置 | 防火防烟卷帘导轨和门楣内未设置防烟装置 | B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 箱体保护 | 防火卷帘上方未设能防止火灾蔓延的防火保护措施 | B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 温控释放装置 | 防火卷帘未装配温控释放装置｜释放装置动作后，卷帘未依自重下降关闭 | A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 水幕保护 | 保护水幕的供水管道不符合设计要求｜保护水幕的控制方式不符合设计要求｜保护水幕未在规定的条件下顺利启动｜水幕喷头的设置位置不符合设计要求｜水幕喷头的数量不符合设计要求 | A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 减速机 | 功率不符合设计要求｜工作电压不符合设计要求 | B¦B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 传动机构保护 | 带水幕的防火卷帘传动机构未加防护罩｜防护罩未进行防火处理 | B¦B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 卷帘电动启动平均升降速度 | 洞口高度小于2m时，升降速度高于(2～6)m/min的范围内｜洞口高度为2m～5m时，升降速度高于2.5～6.5)m/min的范围内｜洞口高度大于5m时，升降速度高于(3～9)m/min的范围内｜双轨双帘防火卷帘，其卷帘升降速率不一致 | B¦B¦B¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 帘板升降功能 | 运行时不平稳不顺畅、有卡涩现象 | B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 控制器外观 | 外表有腐蚀现象｜外表有涂覆层剥落现象｜外表有起泡现象｜外表有明显划伤｜外表有明显裂痕｜外表有明显毛刺｜紧固部位松动｜文字符号不清晰｜标志不清晰 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 控制器电源 | 未设直流备用电源｜主、备电源转换异常｜主、备电源转换时使控制器发生误动作｜主电源未采用专用供电回路供电｜备用电源未采用密封、免维护充电电池 | A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 手动控制装置 | 手动控制装置未能控制防火卷帘执行上升动作｜手动控制装置未能控制防火卷帘执行停止动作｜手动控制装置未能控制防火卷帘执行下降动作｜未设表示操作方向的标志｜无防止非专门人员操作的措施｜配有消防应急按钮，无防止非专门人员对其进行误操作的措施 | A¦A¦A¦B¦B¦B
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 控制器基本功能 | 未为与其相连要求其供电部件供电｜未能接收防火卷帘限位器的反馈信号｜不能控制防火卷帘完成相应动作｜未发出卷帘动作声指示信号｜未发出卷帘动作光指示信号｜未能接收来自与其相连的联动设备的半降信号｜未能接收来自与其相连的联动设备的全降信号｜未在3s内发出控制防火卷帘完成相应动作的信号｜未向消防控制中心发送与其相关的火灾探测器组的火灾报警信号｜未向消防控制中心发送与防火卷帘的关闭(状态)信号｜控制器的主电源掉电故障时，未在100s内发出声、光故障信号｜控制器的主电源掉电故障时，未向消防联动控制设备发送故障信号｜卷门机采用三相电源时，电源缺相，错相故障时，未在100s内发出声、光故障信号｜卷门机采用三相电源时，电源缺相，错相故障时，未向消防联动控制设备发送故障信号｜控制器与速放控制装置间连接线断线、短路故障时，未在100s内发出声、光故障信号｜控制器与速放控制装置间连接线断线、短路故障时，未向消防联动控制设备发送故障信号｜火灾探测器组故障时，未在100s内发出声、光故障信号｜火灾探测器组故障时，未向消防联动控制设备发送故障信号｜备用电源与充电器之间的连接线断路、短路故障时，未在100s内发出声、光故障信号｜备用电源与充电器之间的连接线断路、短路故障时，未向消防联动控制设备发送故障信号｜备用电源故障时，未在100s内发出声、光故障信号｜备用电源故障时，未向消防联动控制设备发送故障信号｜防火卷帘门发生超越上限位或下限位故障时，未在100s内发出声、光故障信号｜防火卷帘门发生超越上限位或下限位故障时，未向消防联动控制设备发送故障信号｜设备的控制优先级未按由高到低顺序排列 | A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 疏散通道上的卷帘控制要求 | 未设具有同样优先级的两套手动控制装置｜手动控制装置未在内外两侧分别设置｜与其相关的感烟探测器动作后，防火卷帘未下降至中限位｜与其相关的感温探测器动作后，防火卷帘未下降到底 | A¦A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 防火分隔的防火卷帘控制要求 | 与其相关的火灾探测器动作后，卷帘未下降到底 | A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 急停控制 | 防火卷帘自动下降过程中，手动控制装置未优先插入急停操作｜防火卷帘急停延时未在30s～300s范围内｜输出控制信号控制防火卷帘未自动下降至下限位置｜急停时卷帘处于中限位以下位置，未首先自动控制防火卷帘升至中限位置后延时30s～300s，再下降到底｜急停控制不能重复进行 | A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 速放控制装置 | 控制器不能控制速放控制装置，依靠自重下降｜控制器控制速放控制装置，不能控制卷帘在预设位置停留｜卷门机电源发生故障时，未启动速放控制装置｜由控制器供电电源启动速放控制装置，未在中限位置停止并延时｜延时结束后未再次启动速放控制装置｜主电源都处于故障状态时，控制器未在备用电源的支持下完成速放控制装置功能 | A¦A¦A¦A¦A¦A
防火分隔设施 | 防火卷帘 | 复位、消音与自检按钮 | 单体式控制器未在其手动控制装置内部设复位按钮｜分体式控制器未在其手动控制装置内部设复位按钮｜控制器无消音功能｜控制器不能对音响部件进行功能检查｜控制器不能对状态指示灯进行功能检查｜控制器不能对显示器进行功能检查｜控制器执行自检时造成与其相连的外部设备动作 | B¦B¦B¦B¦B¦B¦B
挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件｜挡烟垂壁的设置部位不符合设计要求 | A¦A¦A¦A¦A
挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 | 外观要求 | 标牌不牢固｜标识不清晰｜金属零部件表面有裂纹缺陷｜金属零部件表面有压坑及明显的凹凸缺陷｜金属零部件表面锤痕缺陷｜金属零部件表面有毛刺缺陷｜金属零部件表面有孔洞缺陷｜卷帘式的挡烟部件有撕裂缺陷｜卷帘式的挡烟部件有缺角缺陷｜卷帘式的挡烟部件有挖补缺陷｜卷帘式的挡烟部件有破洞缺陷｜卷帘式的挡烟部件有倾斜缺陷｜卷帘式的挡烟部件有跳线缺陷｜卷帘式的挡烟部件有断线缺陷｜卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件有经纬纱密度明显不均匀或色差等缺陷｜卷帘式的挡烟部件，表面不平直｜卷帘式的挡烟部件，表面不整洁｜卷帘式的挡烟部件，表面不美观｜零部件的组装、拼接处有错位 | C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C¦C
挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 | 安装要求 | 卷帘式搭接宽度小于100mm｜翻板式搭接宽度小于20mm｜边沿与建筑物结构表面距离大于20mm｜卷帘式的底梁重量不足，垂壁未顺利、平稳运行 | B¦B¦A¦C
挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 | 控制与运行 | 感烟探测器报警后，未自动下降至挡烟工作位置｜接收到消防控制中心的控制信号后，未下降至挡烟工作位置｜系统断电时，未能自动下降至挡烟工作位置｜卷帘式电动下降或机械下降的运行速度＜0.07m/s｜翻板式电动下降或机械下降的运行时间＞7s｜未设置限位装置｜限位装置，运行至上、下限位时，未自动停止 | A¦A¦A¦B¦B¦A¦A
灭火器 | 系统总体 | 一般要求 | 消防设施的组件不符合设计选型｜消防设施的设备不符合设计选型｜消防设施的组件无出厂产品合格证｜消防设施的设备无出厂产品合格证｜消防产品无符合法定市场准入规则的证明文件 | A¦A¦A¦A¦A
灭火器 | 手提式清水灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B
灭火器 | 手提式清水灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜摆放，铭牌未朝外｜未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上｜顶部距地面高度大于1.5m｜底部距地面小于0.08m｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 手提式泡沫灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B
灭火器 | 手提式泡沫灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜摆放，铭牌未朝外｜未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上｜顶部距地面高度大于1.5m｜底部距地面小于0.08m｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B
灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜摆放，铭牌未朝外｜未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上｜顶部距地面高度大于1.5m｜底部距地面小于0.08m｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B
灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜摆放，铭牌未朝外｜未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上｜顶部距地面高度大于1.5m｜底部距地面小于0.08m｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B
灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜摆放，铭牌未朝外｜未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上｜顶部距地面高度大于1.5m｜底部距地面小于0.08m｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 推车式清水灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜推车组件未保持完好｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B
灭火器 | 推车式清水灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜灭火器的摆放，其铭牌未朝外｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 推车式泡沫灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜推车组件未保持完好｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B
灭火器 | 推车式泡沫灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜灭火器的摆放，其铭牌未朝外｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 推车式干粉灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜推车组件未保持完好｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B
灭火器 | 推车式干粉灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜灭火器的摆放，其铭牌未朝外｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C
灭火器 | 推车式二氧化碳灭火器 | 外观要求 | 灭火器已过有效期｜筒体有明显锈蚀｜筒体有明显凹凸等损伤｜手柄未保持完好｜插销未保持完好｜铅封未保持完好｜压力表未保持完好｜型号标识不清晰｜型号标识不完整｜推车组件未保持完好｜压力表指针在黄色区域内｜压力表指针在红色区域内 | A¦C¦C¦B¦B¦B¦B¦C¦C¦B¦B¦B
灭火器 | 推车式二氧化碳灭火器 | 灭火器的设置 | 选型不符合设计要求｜数量不符合设计要求｜放置地点不符合设计要求｜摆放不牢固｜灭火器的摆放，其铭牌未朝外｜设置在潮湿或强腐蚀性场所，未设相应的保护措施 | A¦A¦A¦C¦C¦C¦C¦C¦C

## 学习(常识题库）
题目 | 类别 | 正确答案 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 作者(出处) | 难易程度
发现火灾要及时报警，报警早、损失小。我国的火灾报警电话是（ ）。 | 基本常识 | A | 119 | 122 | 120 | 911
发生火灾后，如何正确报火警（ ）。 | 基本常识 | B | 讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小 | 讲清着火单位、详细地址、着火物质及火势大小，是否有人被困，留下报警人姓名及联系方式 | 告知着火方位后迅速挂断电话，返回火场 | 讲清着火单位、火势大小，后迅速挂断电话
单位发生火灾，你首先应（ ）。 | 基本常识 | A | 及时拨打119火警电话并通知单位消防负责人 | 先自行扑救，救不了时再报火警 | 只拨打单位内部报警电话，不拨打119火警电话 | 及时通知单位消防负责人
谎报火警是违法行为。谎报火警的，最高可以处（ ）日拘留。 | 法律法规 | D | 3 | 5 | 8 | 10
公安消防队扑救火灾是否收取费用（ ）。 | 基本常识 | D | 收取成本费用 | 按照出动车辆数和扑救时间收费 | 单位收费，对个人不收费 | 不收取任何费用
发现火灾隐患和消防安全违法行为，可以拨打火灾隐患举报电话（ ），向当地公安消防部门进行举报。 | 基本常识 | A | 96119 | 12580 | 12315 | 10086
个人损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材，埋压、圈占、遮挡消火栓的，处（ ）处罚。 | 法律法规 | A | 警告或五百元以下罚款 | 十日以下行政拘留 | 劳动教养 | 十五以下行政拘留
下列( )物质是点火源。 | 基本常识 | A | 电火花 | 纸 | 空气 | 铅笔
遇到消防车执行灭火或抢险救援任务时，社会车辆及行人应当（ ）。 | 法律法规 | A | 靠边让行 | 穿插其中 | 超越消防车 | 并列行驶
抽烟时应该注意（ ）。 | 基本常识 | A | 不躺在床上或沙发上吸烟，不乱扔烟头 | 只要在床头或茶几上摆上烟灰缸，可以躺在床上或沙发上吸烟 | 烟头已经不冒烟了，可以把烟头扔在纸篓里 | 只要不乱扔烟头，在哪都可以吸烟
烟头中心温度可达（ ），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点。若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引发火灾。 | 基本常识 | C | 100-200℃ | 200-300℃ | 700-800℃ | 900－1200℃
下列( )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 | 基本常识 | A | 二氧化碳灭火剂 | 干粉灭火剂 | 泡沫灭火剂
儿童燃放烟花爆竹时，正确的做法是（ ）。 | 基本常识 | A | 由大人看护，到指定的燃放地点燃放 | 只要有大人看护就行，不必到指定的燃放地点燃放 | 不需要大人看护，只要到指定的燃放地点燃放即可 | 不需要大人看护，不必到指定的燃放地点燃放
用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的（ ）。 | 基本常识 | C | 上部 | 中部 | 根部 | 顶部
用灭火器进行灭火的最佳位置是（ ）。 | 基本常识 | C | 下风位置 | 离起火点10米以上的位置 | 距离起火点3-5米的上风或侧风位置 | 距离起火点3-5米的下风位置
解决火险隐患要坚持"三定","三定"是指( )。 | 基本常识 | A | 定专人、定时间、定整改措施 | 定时间、定地点、定专人 | 定人、定岗、定编制 | 定岗位、定地点、定时间
扑救火灾最有利的阶段是 ( )。 | 基本常识 | A | 火灾初起阶段 | 火灾发展阶段 | 火灾猛烈燃烧阶段 | 火灾下降阶段
依据公安部第61号令,企业应当至少( )进行一次防火检查。 | 法律法规 | A | 每月 | 每星期 | 每季度 | 每天
室内不得存放超过( )公斤的汽油。 | 法律法规 | C | 1.5 | 1 | 0.5 | 2
检查煤气等燃气灶具是否漏气应该采取的正确方法是（ ）。 | 基本常识 | C | 用鼻子闻 | 用火试 | 用肥皂水刷到软管和接口处检查 | 以上都可以
当打开房门闻到很浓的燃气气味时，要迅速（ ），防止引发爆燃事故。 | 基本常识 | B | 打开电灯查找漏气部位 | 打开门窗通风 | 点火查看 | 拔打电话求助
使用燃气设施和用具时，正确的做法是（ ） | 基本常识 | C | 自行更换、拆改燃气的管道 | 燃气使用完毕后不用关闭总阀门 | 经常检查燃气灶具及管道，不擅自安装、拆改 | 使用液化气罐时罐内残留的液体可以倒在下水道里
( )必须分间、分库储存。 | 基本常识 | B | 灭火方法相同的物品 | 容易相互发生化学反应的物品 | 材质不相同的物品 | 以上三种答案都对
电脑着火了,正确的做法是（ ）。 | 基本常识 | B | 迅速往电脑上泼水灭火 | 拔掉电源后用湿棉被盖住电脑 | 用泡沫灭火器扑救 | 用物品拍打灭火
居民家庭应配备哪种消防器材( )。 | 基本常识 | A | 沙土、水缸、水桶 | 逃生绳 | 防毒面具 | 手电筒
在库房内( )放置电视机,收看电视节目。 | 基本常识 | C | 可以 | 经过领导批准后可以 | 不可以 | 只要有人就可以
架空线路的下方( )堆放物品。 | 基本常识 | B | 可以 | 不可以 | 经批准后可以 | 堆放高度不超过线路就可以
在火灾中，跳楼逃生相对安全的楼层是（ ） | 基本常识 | B | 五层以下楼房均可 | 楼房两层以下，且室外地面为花园草坪等非硬化地面 | 所有楼层都可以 | 六层以下楼房均可
（ ）都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 | 基本常识 | A | 任何单位和个人 | 单位保安 | 消防官兵 | 公安民警
任何单位和（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务。 | 法律法规 | B | 个人 | 成年人 | 男性公民 | 所有人包括中小学生
根据我国《刑法》规定，放火致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，最高可处（ ） | 法律法规 | C | 有期徒刑十年 | 无期徒刑 | 死刑 | 有期徒刑八年
依据《城市燃气安全管理规定》,不能在 ( )安装和使用燃气。 | 法律法规 | C | 厨房 | 客厅 | 卧室 | 阳台
家长要教育孩子不玩火。以下哪一项做法是正确的（ ）。 | 基本常识 | B | 教幼儿学会如何使用火柴 | 告诉孩子玩火的危害，并将火柴、打火机放在孩子够不到的地方 | 孩子玩火时要有大人陪伴 | 告诉孩子长在后才可以玩火
34、使用液化气或煤气，一定要养成( )的习惯。 | 基本常识 | A | 先点火、后开气 | 先开气、后点火 | 同时开气点火 | 以上都可以
发生火灾逃生时，要尽量贴近地面撤离，主要原因是( )。 | 基本常识 | B | 看得清地上有无障碍物 | 燃烧产生的有毒热烟在离地面近的地方浓度较小，可降低中毒几率 | 以免碰着别人 | 以免摔倒
油锅起火，不正确的扑救方法是( )。 | 基本常识 | B | 立刻关闭气源 | 用水泼灭 | 用锅盖闷灭 | 将切好的蔬菜等倒入锅内闷灭
进入公共场所时，应该（ ）。 | 基本常识 | A | 注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向 | 记住入口，发生火灾时原路返回 | 往人多的地方走 | 往人少的地方走
由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成( )。 | 法律法规 | B | 纵火罪 | 失火罪 | 玩忽职守罪 | 以上都是
我国每年的“119”消防宣传活动日是( ）。 | 法律法规 | A | 11月9日 | 1月19日 | 9月11日 | 11月19日
发生火灾时，不得组织（ ）扑救火灾。 | 法律法规 | B | 女青年 | 未成年人 | 军人 | 老年人
遇到火灾时，正确的做法是（ ）。 | 基本常识 | A | 沉着、冷静，迅速正确逃生 | 不用着急，等待消防队救援 | 迅速坐电梯逃生 | 先拿财物，再逃生
如果睡觉时被烟火呛醒，正确的逃生方法是（ ）。 | 基本常识 | A | 立即寻找逃生通道，迅速逃生 | 往床底下钻 | 穿好衣服再走 | 不用慌张，慢慢走
火灾致人死亡的最主要原因是（ ）。 | 基本常识 | A | 吸入有毒烟气窒息死亡 | 直接被火烧死 | 人员拥挤致死 | 跳楼或惊吓致死
公安消防人员在灭火过程中，应当( )。 | 法律法规 | A | 优先救人 | 优先抢救财物 | 优先灭火 | 优先查明起火原因
遇到火灾，要迅速向（ ）逃生。 | 基本常识 | A | 安全出口的方向 | 顺着人流的方向 | 电梯 | 楼顶
火灾扑灭后，起火单位应（ ）。 | 法律法规 | C | 速到现场抢救物资 | 尽快抢修设施争取复产 | 予以保护现场 | 拨打119
身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的（ ）。 | 基本常识 | C | 就地打滚压灭火苗 | 用厚重衣物覆盖压灭火苗 | 边跑边用手拍打 | 迅速靠近水源
带电的电气设备以及发电机、电动机等应使用（ ）灭火。 | 基本常识 | C | 水 | 泡沫 | 干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器 | 干砂
发生火灾时（ ）。 | 基本常识 | A | 不能随便开启门窗 | 只能开门 | 只能开窗 | 同时打开门窗
消防栓前面通道标示是（ ）。 | 基本常识 | A | 消防通道 | 逃生通道 | 安全通道 | 机动车通道
公安消防机构（ ）指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。 | 法律法规 | B | 无权 | 有权 | 不得 | 随意
违反消防法的规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可以处警告、罚款或者（ ）。 | 法律法规 | A | 十五日以下拘留 | 治安处罚 | 行政处分 | 吊销营业执照
根据刑法规定，失火罪处以（ ）年有期徒刑 。 | 法律法规 | D | 1-2年 | 2-3年 | 3-6年 | 3-7年
对违反消防法规定行为的处罚，由（ ）裁决。 | 法律法规 | C | 公安机关 | 司法机关 | 公安消防机构 | 人民政府
火场中防止烟气危害最简单的方法是( )。 | 基本常识 | C | 跳楼或窗口逃生 | 大声呼救 | 用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生 | 趴在床下
当夜晚被火围困时，你应该怎样呼救（ ）。 | 基本常识 | A | 用手电筒发光或敲击金属物品等发出大的响声 | 挥动色彩艳丽的衣衫 | 大声呼救 | 以上都可以
家用电器发生火灾，在没有灭火器的情况下应先（ ）。 | 基本常识 | C | 用水扑救 | 用毛毯包裹 | 切断电源 | 以上都可以
泡沫灭火器不能用于扑救( )火灾 | 基本常识 | D | 塑料 | 汽油 | 煤油 | 金属钠
消防工作具有社会性、（ ）、行政性和技术性等特点。 | 基本常识 | D | 偶然性 | 突发性 | 必然性 | 经常性
我国消防工作贯彻（ ）的方针。 | 基本常识 | B | 以防为主，防消结合 | 预防为主，防消结合 | 专门机关与群众相结合 | 以防为主，以消为辅
消防工作由国务院领导，由（ ）负责。 | 基本常识 | A | 地方各级人民政府 | 各主管单位 | 县以上人民政府 | 当地公安机关消防机构
火灾产生的烟气是一种混合物，其中含有一氧化碳、二氧化碳、（ ）等大量的各种有毒性气体和固体碳颗粒。 | 基本常识 | B | 氧气 | 氯化氢 | 氮气 | 水蒸气
在规定条件下，可燃物质产生自燃的最低温度，称为（ ）。 | 基本常识 | C | 着火点 | 燃点 | 自燃点 | 闪点
下列哪种灭火器使用前需先把灭火器上下颠倒几次（ ）。 | 基本常识 | C | 手提式清水灭火器 | 手提式机械泡沫灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器
灭火器有效性的检不包括（ ）。 | 基本常识 | D | 外观检查 | 密封性检查 | 强度检查 | 数量检查
手提式干粉灭火器不能扑救（ ）初期火灾。 | 基本常识 | D | 气体 | 带电设备 | 液体 | 金属
对手动火灾报警按钮的外观清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。 | 基本常识 | C | 用力擦触玻璃 | 用水冲洗 | 用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面 | 将玻璃卸下进行清洗
下列哪些不属于引火源（ ）。 | 基本常识 | D | 明火 | 高温物体 | 化学热能 | 氢气
物质自燃可分为受热自燃和（ ）。 | 基本常识 | A | 本身自燃 | 生物自燃 | 物理自燃 | 化学自燃
烟气的危害性有多种， （ ）不属于烟气的危害性。 | 基本常识 | C | 毒害性 | 减光性 | 扩散性 | 恐怖性
下面（ ）火灾用水扑救会使火势扩大。 | 基本常识 | A | 油类 | 森林 | 家具 | 衣物
单位在营业期间,下列( )做法是错误的。 | 基本常识 | A | 遮挡消防安全疏散指示标志 | 在安全出口处设置疏散标志 | 当营业场所人数过多时,限制进入人数 | 安全巡查
公共娱乐场所安全出口的疏散门应( )。 | 基本常识 | B | 自由开启 | 向外开启 | 向内开启 | 左侧开启
据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于( ）。 | 基本常识 | B | 被火直接烧死 | 烟气窒息致死 | 跳楼致死 | 惊吓致死
公共娱乐场所不允许设置在建筑内( )。 | 规范 | D | 二层 | 一层 | 地下一层 | 地下二层
家庭装修未经( )的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。 | 基本常识 | C | 消防部门 | 物业部门 | 燃气部门 | 公安部门
灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示（ ）。 | 基本常识 | B | 偏高 | 正常 | 偏低 | 异常
高层楼发生火灾后，不能（ ）。 | 基本常识 | A | 乘坐电梯 | 大声呼救 | 从楼梯跑下楼 | 用湿毛巾进堵住口鼻
下列物质中不是可燃的有（ ）。 | 基本常识 | B | 氢气 | 空气 | 乙炔 | 酒精
导致爆炸物品爆炸的因素（ ）。 | 基本常识 | A | 热作用 | 摩擦 | 撞击 | 酸碱作用
初起火灾的扑救原则是（ ）。 | 基本常识 | C | 救人第一和集中兵力的原则 | 先高层楼，后低层楼的原则 | 先控制后消灭 | 先重点，后一般的原则
消防安全管理有（ ）基本特征。 | 管理 | D | 全方位性 | 全天候性 | 全过程性 | 全员性
消防工作的基本措施（ ）。 | 基本常识 | B | “预防为主，防消结合”的消防工作方针 | 施行“专门机关与群众相结合”的消防工作原则 | 依法治火，建立健全法律、法规体系 | 建设和完善消防设施
当你在公共场所时，不符合安全管理规定的行为是（ ）。 | 管理 | C | 在影剧院、商场内燃放烟花、爆竹 | 寻找座位时不使用明火照明，用手电筒 | 随便按动公共场所电器设备的开关 | 搬动、涂改安全标志
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防工作参照的原则是政府( )、部门( )、单位( )、公民( )的原则。 | 法律法规 | A | 统一领导，依法监管，全面负责，积极参与 | 统一协调，依法监督，集中负责，积极配合 | 统一领导，依法监督，全面负责，积极配合 | 统一协调，依法监管，集中负责，积极参与
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防工作实行什么制（ ） | 法律法规 | C | 消防安全制 | 消防安全监督制 | 消防安全责任制 | 消防安全管理制
《中华人民共和国消防法》规定，我国的消防工作实行（ ）责任制。 | 法律法规 | B | 防火安全 | 消防安全 | 政府领导 | 公安机关领导
根据《中华人民共和国消防法》的规定，负责本行政区域内的消防工作的是（ ）。 | 法律法规 | A | 地方各级人民政府 | 地方各级公安局 | 地方省级公安厅 | 地方各级消防局
根据《中华人民共和国消防法》的规定，领导全国消防工作的是（ ）。 | 法律法规 | D | 公安部 | 党中央 | 公安部消防局 | 国务院
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门对全国的消防工作实施（ ）。 | 法律法规 | B | 审查管理 | 监督管理 | 监督领导 | 领导审查
根据《中华人民共和国消防法》的规定，县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施（ ），并由本级人民政府公安机关消防机构负责（ ）。 | 法律法规 | C | 领导审查，管理 | 领导管理，实施 | 监督管理，实施 | 监督审查，管理
根据《中华人民共和国消防法》的规定，军事设施的消防工作，由其主管单位（ ），公安机关消防机构（ ）。 | 法律法规 | A | 监督管理，协助 | 监督领导，协助 | 监督管理，实施 | 监督领导，实施
根据《中华人民共和国消防法》的规定，任何单位和成年人都有参加（ ）的义务。 | 法律法规 | C | 有组织的救援工作 | 有组织的抢险工作 | 有组织的灭火工作 | 有组织的预防工作
根据《中华人民共和国消防法》的规定，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、（ ）、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加（ ）的义务。 | 法律法规 | B | 预防火灾，灭火工作 | 预防火灾，有组织的灭火工作 | 扑灭火灾，火灾预防工作 | 扑灭火灾，有组织的火灾预防工作
《中华人民共和国消防法》规定，任何单位和（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务。 | 法律法规 | A | 成年人 | 公民 | 大学生 | 高中生
《中华人民共和国消防法》规定，任何单位和个人都有（ ）的义务。 | 法律法规 | D | 预防火灾、报告火警 | 维护消防安全 | 保护消防设施 | 以上全是
根据《中华人民共和国消防法》的规定，各级人民政府应当（ ）。 | 法律法规 | A | 组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识 | 督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作 | 有针对性地面向社会进行消防宣传教育 | 应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育
根据《中华人民共和国消防法》的规定，机关、团体、企业、事业等单位，应当（ ）。 | 法律法规 | D | 组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识 | 协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育 | 结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育 | 加强对本单位人员的消防宣传教育
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安机关及其消防机构应当（ ）。 | 法律法规 | A | 督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作 | 组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识 | 有针对性地面向社会进行消防宣传教育 | 加强对本单位人员的消防宣传教育
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国家鼓励、支持（ ），推广使用（ ）技术和设备；鼓励、支持社会力量（ ）。 | 法律法规 | A | 消防科学研究和技术创新，先进的消防和应急救援，开展消防公益活动 | 消防科学研究和技术创新，发达的消防和应急救援，开展消防公益活动 | 消防科学研究和技术创新，先进的消防和应急救援，开展消防商业活动 | 消防科学研究和技术创新，发达的消防和应急救援，开展消防商业活动
《中华人民共和国消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条规定的大型人员密集场所和其他特殊建设工程外，其他建设工程的建设单位应当将消防设计文件报公安机关消防机构（ ）。 | 法律法规 | B | 审核 | 备案 | 验收 | 监督
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将（ ）报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 | 法律法规 | D | 消防建设文件 | 消防文件 | 设计文件 | 消防设计文件
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报（ ）备案，（ ）应当进行抽查。 | 法律法规 | B | 公安机关消防机构，公安机关 | 公安机关消防机构，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除消防法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（ ）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 | 法律法规 | A | 七 | 八 | 九 | 十
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将（ ）报送公安机关消防机构审核。 | 法律法规 | A | 消防设计文件 | 消防文件 | 设计文件 | 消防建设文件
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（ ）审核。（ ）依法对审核的结果负责。 | 法律法规 | B | 公安机关消防机构，公安机关 | 公安机关消防机构，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关消防机构 | 公安机关，公安机关
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院公安部门规定的（ ）和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。 | 法律法规 | C | 小型的人员密集场所 | 中型的人员密集场所 | 大型的人员密集场所 | 人员密集场所
根据《中华人民共和国消防法》的规定，依法应当经公安机关消防机构进行（ ）审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工。 | 法律法规 | C | 消防设备 | 消防安全 | 消防设计 | 消防建设
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当（ ）施工。 | 法律法规 | D | 暂停 | 推迟 | 取消 | 停止
《中华人民共和国消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，（ ）经公安消防机构进行消防验收。 | 法律法规 | A | 必须 | 可以 | 宜 | 不必
根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防（ ）、（ ）。 | 法律法规 | A | 验收、备案 | 验收、审批 | 审查、备案 | 审查、审批
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法，由（ ）规定。 | 法律法规 | C | 公安部 | 国务院 | 国务院公安部门 | 公安部消防机构
根据《中华人民共和国消防法》的规定，＿在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府（ ）申请消防安全检查。 | 法律法规 | B | 公众场所，公安机关消防机构 | 公众聚集场所，公安机关消防机构 | 公众场所，公安机关 | 公众聚集场所，公安机关
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请（ ）。 | 法律法规 | C | 备案 | 消防验收 | 消防安全检查 | 抽查
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安机关消防机构应当自受理申请之日起（ ）个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。 | 法律法规 | D | 十三 | 十二 | 十一 | 十
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安机关消防机构应当自（ ）之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。 | 法律法规 | D | 备案 | 受理 | 申请 | 受理申请
《中华人民共和国消防法》规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，（ ）或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。 | 法律法规 | C | 法定代表人 | 工程监理单位 | 建设单位 | 施工单位
根据《中华人民共和国消防法》的规定，关于机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施进行全面检测的频次，下列哪项说法是正确的（ ）。 | 法律法规 | B | 每两年至少进行一次 | 每年至少进行一次 | 每半年至少进行一次 | 每季度至少进行一次
《中华人民共和国消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位的主要负责人是本单位的（ ）。 | 法律法规 | B | 消防安全管理人 | 消防安全责任人 | 消防负责人 | 消防安全监督人
根据《中华人民共和国消防法》的规定，县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的（ ），并由公安机关报本级人民政府（ ）。 | 法律法规 | B | 消防安全重点单位，审批 | 消防安全重点单位，备案 | 消防重点单位，审批 | 消防重点单位，备案
《中华人民共和国消防法》规定，住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的消防设施进行维护管理，提供消防安全（ ）。 | 法律法规 | C | 管理服务 | 监督检查服务 | 防范服务 | 防控服务
根据《中华人民共和国消防法》的规定，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当（ ），并确定（ ）对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 | 法律法规 | A | 明确各方的消防安全责任，责任人 | 明确各方的消防责任，责任人 | 明确各方的消防安全责任，各方 | 明确各方的消防责任，各方
根据《中华人民共和国消防法》的规定，住宅区的（ ）应当对管理区域内的（ ）进行维护管理，提供消防安全防范服务。 | 法律法规 | B | 物业服务企业，消防设施 | 物业服务企业，共用消防设施 | 业主委员会，消防设施 | 业主委员会，共用消防设施
根据《中华人民共和国消防法》的规定，住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行（ ），提供（ ）服务。 | 法律法规 | C | 监督检查，消防安全防范 | 监督检查，安全防范 | 维护管理，消防安全防范 | 维护管理，安全防范
《中华人民共和国消防法》规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与（ ）设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 | 法律法规 | D | 学校 | 商场、市场 | 娱乐场所 | 居住场所
根据《中华人民共和国消防法》的规定，举办（ ）活动，（ ）应当依法向公安机关申请安全许可。 | 法律法规 | B | 大型群众性，申办人 | 大型群众性，承办人 | 群众性，申办人 | 群众性，承办人
《中华人民共和国消防法》规定，举办大型群众性活动，承办人应当依法向（ ）申请安全许可。 | 法律法规 | A | 公安机关 | 消防部门 | 治安部门 | 安监部门
《中华人民共和国消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所（ ）。 | 法律法规 | B | 吸烟、拨打移动电话 | 吸烟、使用明火 | 吸烟、使用明火、拨打移动电话 | 使用明火、拨打移动电话
《中华人民共和国消防法》规定，下列哪些人员必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程（ ）。 | 法律法规 | B | 消防安全责任人 | 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，自动消防系统的操作人员 | 消防安全执行人 | 消防安全管理人
根据《中华人民共和国消防法》的规定，因施工等特殊情况需要在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ ）手续，采取相应的（ ）措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 | 法律法规 | D | 审查，安全措施 | 审查，消防安全措施 | 审批，安全措施 | 审批，消防安全措施
根据《中华人民共和国消防法》的规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员（ ），并遵守（ ）。 | 法律法规 | C | 应该持证上岗，消防安全操作规程 | 应该持证上岗，安全操作规程 | 必须持证上岗，消防安全操作规程 | 必须持证上岗，安全操作规程
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防产品必须符合（ ）；没有（ ）的，必须符合（ ）。 | 法律法规 | A | 国家标准，国家标准，行业标准 | 国家标准，国家标准，企业标准 | 国际标准，国际标准，国家标准 | 国际标准，国际标准，行业标准
根据《中华人民共和国消防法》的规定，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法，经（ ）符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。 | 法律法规 | C | 产品鉴定 | 质量鉴定 | 技术鉴定 | 成果鉴定
《中华人民共和国消防法》规定，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用下列哪种材料（ ）。 | 法律法规 | A | 不燃、难燃 | 不燃、阻燃 | 难燃、阻燃 | 阻燃
《中华人民共和国消防法》规定，（ ）的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。 | 法律法规 | D | 建筑材料、涂料和室内装修、装饰材料 | 建筑构件、涂料、建筑材料和室内装修、装饰材料 | 涂料和室内装修材料 | 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料
根据《中华人民共和国消防法》的规定，（ ）的室内装修、装饰，应当按照（ ）的要求，使用不燃、难燃材料。 | 法律法规 | C | 公共场所，消防技术标准 | 公共场所，消防材料标准 | 人员密集场所，消防技术标准 | 人员密集场所，消防材料标准
《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人不得（ ）。 | 法律法规 | D | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 | 不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 | 不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 | 以上全是
根据《中华人民共和国消防法》的规定，（ ）场所的门窗不得设置（ ）。 | 法律法规 | C | 公共，影响逃生和灭火救援的障碍物 | 公共，影响消防的障碍物 | 人员密集，影响逃生和灭火救援的障碍物 | 人员密集，影响消防的障碍物
根据《中华人民共和国消防法》的规定，在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响（ ）的，有关单位必须事先通知当地（ ）。 | 法律法规 | C | 消防队灭火救援，公安机关 | 人员逃生，公安机关 | 消防队灭火救援，公安机关消防机构 | 人员逃生，公安机关消防机构
《中华人民共和国消防法》规定，负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、（ ）等公共消防设施的完好有效。 | 法律法规 | A | 消防车通道 | 人行道 | 疏散通道 | 消防水池
根据《中华人民共和国消防法》的规定，国家鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保（ ）保险；鼓励保险公司承保（ ）保险。 | 法律法规 | C | 火灾责任保险，火灾责任保险 | 火灾保险，火灾保险 | 火灾公众责任保险，火灾公众责任保险 | 公众责任保险，公众责任保险
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供（ ）服务，并对（ ）负责。 | 法律法规 | A | 消防安全技术，服务质量 | 消防安全技术，服务结果 | 安全技术，服务质量 | 安全技术，服务结果
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设工程的消防设计、施工必须符合（ ）。 | 法律法规 | D | 建筑设计防火规范 | 消防技术标准 | 中华人民共和国国家标准 | 国家工程建设消防技术标准
根据《中华人民共和国消防法》的规定，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的（ ）、（ ）负责。 | 法律法规 | B | 消防安全、施工质量 | 消防设计、施工质量 | 消防安全、施工过程 | 消防设计、施工过程
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公安消防队、专职消防队按照国家规定承担（ ）和其他以（ ）为主的应急救援工作。 | 法律法规 | C | 较大灾害事故，抢救人员生命 | 较大灾害事故，抢救生命财产 | 重大灾害事故，抢救人员生命 | 重大灾害事故，抢救生命财产
根据《中华人民共和国消防法》的规定，（ ）在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施（ ）。 | 法律法规 | B | 公安机关消防机构，排查隐患 | 公安机关消防机构，消除隐患 | 公安派出所，排查隐患 | 公安派出所，消除隐患
根据《中华人民共和国消防法》的规定，有关单位或者个人不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取以下哪个措施（ ） | 法律法规 | C | 查封 | 罚款 | 临时查封 | 责令整顿
根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的，应责令停止施工，并处以（ ）罚款。 | 法律法规 | A | 三万元以上三十万元以下 | 四万元以上四十万元以下 | 两万元以上二十万元以下 | 一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，应责令停止使用，并处以（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 一万元以上十万元以下 | 两万元以上二十万元以下 | 三万元以上三十万元以下 | 四万元以上四十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的，应责令停产停业，并处以（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 一万元以上十万元以下 | 两万元以上二十万元以下 | 三万元以上三十万元以下 | 四万元以上四十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位的人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，应责令改正，处（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一千元以上一万元以下 | 五千元以上五万元以下 | 八千元以上八万元以下 | 一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的，应责令改正，处（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一千元以上一万元以下 | 五千元以上五万元以下 | 八千元以上八万元以下 | 一万元以上十万元以下
《中华人民共和国消防法》规定，违反下列哪项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担（ ）。 | 法律法规 | C | 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； | 对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，应责令（ ），处（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，应责令（ ），处（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 限期改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 改正，一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，应责令＿，处（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，应责令＿，处（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下 | 改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，单位人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，应责令＿，处（ ）罚款。 | 法律法规 | A | 改正，五千元以上五万元以下 | 改正，一万元以上十万元以下 | 限期改正，五千元以上五万元以下 | 限期改正，一万元以上十万元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | A | 五百元以下 | 一千元以下 | 五百元以上五千元以下 | 一百元以上一千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一千元以下 | 五百元以下 | 一百元以上一千元以下 | 五百元以上五千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | C | 五百元以上五千元以下 | 一百元以上一千元以下 | 五百元以下 | 一千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，个人占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，处警告或者（ ）罚款。 | 法律法规 | B | 一百元以下 | 五百元以下 | 一千元以下 | 两千元以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由（ ）承担。 | 法律法规 | A | 违法行为人 | 违法责任人 | 违法单位 | 违法个人
根据《中华人民共和国消防法》的规定，违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处（ ）拘留。 | 法律法规 | A | 五日以下 | 十日以下 | 五日以上十五日以下 | 五日以上十日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留，可以并处五百元以下罚款。 | 法律法规 | D | 五日以下 | 日以下 | 五日以上十日以下 | 十日以上十五日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，过失引起火灾的，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留，可 以并处五百元以下罚款。 | 法律法规 | D | 五日以下 | 日以下 | 五日以上十日以下 | 十日以上十五日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，故意破坏或者伪造火灾现场的，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留，可以并处五百元以下罚款。 | 法律法规 | D | 五日以下 | 日以下 | 五日以上十日以下 | 十日以上十五日以下
根据《中华人民共和国消防法》的规定，故意破坏或者伪造火灾现场的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处( )罚款。 | 法律法规 | D | 一千元以上一万元以下 | 五百元以上五千元以下 | 一千元以下 | 五百元以下
新修订的《中华人民共和国消防法》自( )施行。 | 法律法规 | C | 2008年10月28日起 | 2009年1月1日起 | 2009年5月1日起 | 2009年10月28日起
应急预案的编制依据主要包括三类，其中客观依据有( ) | 预案 | A | 单位的基本情况 | 员工的变化程度 | 消防安全素质 | 消防法律法规规章
编制应急预案的意义不包括( )。 | 预案 | D | 有利于掌握科学施救的主动权 | 有利于促进单位内部熟悉 | 有利于增强演练的针对性 | 有利于提高单位内部员工素质
制定应急预案时，科学计算、确定人员力量和器材装备随后应进行( )。 | 预案 | C | 调查研究、收集资料 | 严格审核、不断充实完善 | 确定灭火救援应急行动意图 | 明确范围、明确重点部位
疏散引导工作不包括( )。 | 预案 | B | 明确责任人 | 划定危险区 | 及时变更修正 | 突出重点
应急预案演练的原则不包括( )。 | 预案 | D | 结合实际，合理定位 | 着眼实战，讲求实效 | 精心组织，确保安全 | 统筹规划，快速简便
应急演练领导小组组长一般由( )的负责人担任。 | 预案 | A | 演练组织单位 | 主要协办单位 | 参与单位 | 消防部门
演练计划由( )编制，经策划部审查后报演练领导小组批准。 | 预案 | D | 协调组 | 控制组 | 宣传组 | 文案组
演练总结报告的内容不包括( )。 | 预案 | A | 成果运用 | 演练目的 | 时间和地点 | 参演单位和人员
单位的防火巡查工作一般由（ ）负责。 | 防火巡查 | B | 保安 | 当日消防值班员 | 消防安全责任人 | 消防安全管理人
防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位，下列哪一项不是防火巡查的部位（ ）。 | 防火巡查 | D | 配电室 | 厨房 | 消防控制室 | 操场
下列哪种情况不会产生电火花（ ）。 | 防火巡查 | C | 电气开关开启或关闭时 | 电路短路 | 使用防爆手电筒 | 电器设备漏电
在民用建筑中，火源安全管理的防火巡查要点，不包括下列哪一项（ ） | 防火巡查 | A | 正常用火 | 违章使用大功率电气设备 | 乱拉临时线路 | 违章储存易燃易爆化学危险品
在总配电室的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 电源线破损 | 插销、插座不符合消防规范 | 电源开关、灯具不符合安全要求 | 灭火器没有摆放在明显位置，且被覆盖、遮挡
在库房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | C | 未经批准擅自安装、使用电器 | 没有严格按照防火要求，物品码放没有做到“五距” | 消防通道、楼梯存放物品 | 易燃易爆的化学物品没有单独存放
在库房的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | B | 消防通道、楼梯存放物品 | 灯具安装不符合消防规范 | 灭火器被覆盖、遮挡 | 灭火器没有摆放在明显位置
在餐厅及厨房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | B | 使用电器有超载现象 | 点锅后炉灶没有人看守 | 烟道内的油垢过多 | 没有配备石棉毯等简易灭火器材
在餐厅及厨房的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | C | 油炸食品时，锅内的油超过2/3 | 消防通道有物品码放、被封堵 | 燃气阀门被遮挡、封堵，不能正常开启、关闭 | 灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪做它用
在洗衣房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 随意增加电器设备 | 排风管道粉尘过多，没有定期清洗 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 插座、插销不符合消防规范
在锅炉房的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪做它用 | 燃气阀门不能正常开启、关闭 | 电源线破损 | 燃气阀门被封堵、遮挡，未定期保养
在员工宿舍了防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 通向室外的疏散楼梯、防火门不符合要求 | 疏散指示标志、应急照明灯具不是灵敏好用 | 禁止卧床吸烟标志、疏散图没有按照要求配置 | 在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品
在办公室的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 人员下班后没有关闭电源 | 电源线破损 | 插座、插销不符合消防规范 | 灯具、电源开关不符合安全要求
在理发室、美容院的防火巡查中，发现（ ），应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 电源线破损 | 插座、插销不符合消防规范 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 存放摩丝、发胶等易燃易爆和大量可燃物
在外租商店的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 经营过量易燃易爆危险品 | 电源线破损 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 电气线路有超负荷现象
在外租商店的防火巡查中，发现( )，应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | C | 灭火器被覆盖、遮挡 | 灭火器没有摆放在明显位置 | 插座、插销不符合消防规范 | 消防通道有物品码放，被封堵
在地下停车场的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | C | 没有适宜的消防警示标志，或不够醒目、被遮挡、高度不对 | 疏散指示灯未能工作正常，外观有破损 | 有修车、加油、充电现象 | 应急照明未能工作正常，外观有破损
在施工现场的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | A | 施工现场内有吸烟现象 | 在建设工程内设置宿舍 | 没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料 | 在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道
在消防控制室的防火巡查中，发现( )，应当现场改正。 | 防火巡查 | D | 电源线破损 | 插座、插销不符合消防规范 | 灯具、电源开关不符合安全要求 | 没有24小时专人值班，每班不少于2人
在消防控制室的防火巡查中，发现( )，应当上报有关领导，制定限期改正措施。 | 防火巡查 | B | 值班人员脱岗 | 电源线破损 | 擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 | 没有认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表
对于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | D | 是否有可燃物、易燃物堆放堵塞 | 是否有障碍物堆放，堵塞通道，影响疏散 | 安全出口是否被锁闭 | 安全疏散指示标志与应急照明是否正常
对于安全疏散指示标志与应急照明的每日巡查，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | C | 疏散指示标志外观是否完好无损，是否被悬挂物遮挡 | 疏散指示标志指示方向是否正确无误 | 安全出口是否被锁闭 | 疏散指示标志指示照明是否正常，充电电池电量是否充足
防火分区之间的墙上安装的门为（ ）。 | 防火巡查 | A | 甲级防火门 | 乙级防火门 | 丙级防火门 | 普通门
防烟楼梯间和通向前室的门应当为（ ）。 | 防火巡查 | B | 甲级防火门 | 乙级防火门 | 丙级防火门 | 普通门
高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为（ ）。 | 防火巡查 | C | 甲级防火门 | 乙级防火门 | 丙级防火门 | 普通门
关于防火卷帘的寻查要点，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | D | 防火卷帘是否处于正常升起状态 | 防火卷帘控制面板、门体是否完好无损 | 防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损 | 防火卷帘下是否堆放杂物，只要不是可燃物就可以不管
关于防火门的巡查要点，下列说法不正确的是（ ）。 | 防火巡查 | C | 带闭门器的防火门是否能够自动关闭 | 电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭 | 为了方便，走廊中的常闭防火门可以开启，只要火灾发生时能够关闭就可以 | 防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损，并具备良好的隔火、隔烟作用
常见的火源有七种类型，焊割作业的金属熔渣属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 明火焰 | 高温物体 | 化学反应放热 | 电火花
常见的火源有七种类型，电熨斗属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 明火焰 | 高温物体 | 撞击与摩擦 | 电火花
常见的火源有七种类型，烟头属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 明火焰 | 高温物体 | 化学反应放热 | 电火花
常见的火源有七种类型，电器开关开启或关闭时发出的火花属于（ ）。 | 防火巡查 | D | 明火焰 | 高温物体 | 撞击与摩擦 | 电火花
常见的火源有七种类型，电焊时的电弧属于（ ）。 | 防火巡查 | D | 明火焰 | 高温物体 | 撞击与摩擦 | 电火花
常见的火源有七种类型，凸透镜与凹面镜等属于（ ）。 | 防火巡查 | D | 明火焰 | 化学反应放热 | 撞击与摩擦 | 光线照射与聚焦
常见的火源有七种类型，黄磷在空气中自燃属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 绝热压缩 | 化学反应放热 | 撞击与摩擦 | 光线照射与聚焦
常见的火源有七种类型，金属钠在水面上燃烧属于（ ）。 | 防火巡查 | B | 绝热压缩 | 化学反应放热 | 撞击与摩擦 | 光线照射与聚焦
不是安全疏散设施的是（ ）。 | 防火巡查 | D | 应急照明和疏散指示标志 | 应急广播及辅助求生设施 | 超高层建筑需设置避难层和直升机停机坪 | 建筑内的所有防火卷帘
消防控制室是建筑内消防设施系统的（ ）中心。 | 消防监控 | A | 控制 | 接收 | 显示 | 报警
在平时，消防控制室全天候地（ ）各种消防设备的工作状态，保持系统的正常运行。 | 消防监控 | B | 控制 | 监控 | 显示 | 反馈
在平时，消防控制室全天候地监控各种（ ）的工作状态，保持系统的正常运行。 | 消防监控 | C | 防盗设备 | 通信设备 | 消防设备 | 电脑设备
消防控制室是利用（ ）扑救火灾的信息指挥中心。 | 消防监控 | A | 固定消防设施 | 移动通信设备 | 自动报警设备 | 消防控制设备
消防控制室内设有（ ）和消防设备控制设备。 | 消防监控 | D | 固定消防设施 | 防盗设备 | 电脑设备 | 火灾自动报警设备
消防控制室根据建筑物的实际情况，可独立设置，也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用，并保证专人（ ）值班。 | 消防监控 | D | 8小时 | 12小时 | 18小时 | 24小时
消防控制室应设有一部用于火灾报警的（ ）。 | 消防监控 | A | 外线电话 | 内线电话 | 投币电话 | 插卡电话
消防控制室值班人员接到报警信号后，应派一名值班人员立即携带（ ），迅速到达报警点确认。 | 消防监控 | B | 工具箱 | 对讲机 | 手电筒 | 急救包

## 学习（看图识标）
图片 | 正确答案 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4
| 安全出口 | 逃生出口 | 出入口 | 安全出口 | 安全入口
| 安全出口 | 安全出入口 | 出入口 | 安全入口 | 安全出口
| 滑动开门 | 滑动开门 | 通道方向 | 疏散通道 | 防火门
| 滑动开门 | 出口方向 | 滑动开门 | 开门方向 | 电梯方向
| 击碎板面 | 敲门 | 扶手位置 | 拉开门 | 击碎板面
| 逃生梯 | 消防楼梯 | 楼梯位置 | 逃生梯 | 救生梯
| 拉开 | 直行 | 左转 | 拉开 | 推开
| 推开 | 方向 | 推开 | 右转 | 直行
| 疏散方向 | 疏散方向 | 左转 | 行驶方向 | 靠左直行
| 疏散方向 | 靠左行走 | 左下方 | 疏散方向 | 靠左下行
| 地上消防栓 | 水泵接合器 | 地上消防栓 | 地上消火栓 | 地下消防栓
| 地下消防栓 | 水泵接合器 | 地上消防栓 | 地下消防栓 | 地下消火栓
| 发声警报器 | 消防广播 | 警报 | 监控器 | 发声警报器
| 火警电话 | 火警电话 | 报警电话 | 消防电话 | 专用电话
| 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 安全出口 | 禁止左转 | 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 开启方向
| 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 开启方向 | 火灾报警装置或灭火设备的方向 | 出口方向 | 禁止左下行
| 灭火设备 | 隧道口 | 消防开关 | 灭火设备 | 警报器
| 手提式灭火器 | 干粉灭火器 | 手提式灭火器 | 灭火设备 | 灭火装备
| 推车式灭火器 | 推车式灭火器 | 推车灭火 | 气体灭火器 | 手提式灭火器
| 消防按钮 | 禁止触摸 | 消防卷帘 | 消防按钮 | 起动按钮
| 消防电话 | 火警电话 | 消防电话 | 报警电话 | 移动电话
| 消防炮 | 地上消防栓 | 消防水枪 | 消防炮 | 手提式灭火器
| 消防软管卷盘 | 消防水井 | 消防软管卷盘 | 消防电梯 | 消防开关
| 消防水泵接合器 | 室内消火栓 | 消防水泵接合器 | 地上消防栓 | 灭火器
| 当心爆炸物 | 当心落石 | 当心易燃物 | 当心氧化物 | 当心爆炸物
| 当心氧化物 | 当心氧化物 | 当心易燃物 | 当心爆炸 | 当心点火
| 当心易燃物 | 当心火焰 | 当心易燃物 | 当心着火 | 当心氧化物
| 禁止放易燃物 | 禁止摆放 | 禁止开启 | 禁止放桶 | 禁止放易燃物
| 禁止燃放鞭炮 | 禁止点燃 | 禁止燃放鞭炮 | 禁止阻塞 | 禁止携带鞭炮
| 禁止锁闭 | 禁止锁闭 | 禁止打开 | 禁止挪用 | 禁止开锁
| 禁止吸烟 | 禁止烟火 | 禁止点烟 | 禁止携带香烟 | 禁止吸烟
| 禁止烟火 | 用火标志 | 禁止烟火 | 禁止带火 | 禁止点火
| 禁止用水灭火 | 禁止用水灭火 | 禁止灭火 | 禁止带火 | 禁止用桶灭火
| 禁止阻塞 | 禁止上楼 | 禁止开门 | 禁止出入 | 禁止阻塞

## 商户常见消防设施设备
系统名称 | 设施设备名称
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮
火灾自动报警系统 | 点型感烟探测器
火灾自动报警系统 | 点型感温探测器
火灾自动报警系统 | 火灾警报装置
自动喷水灭火系统 | 末端试水装置
机械排烟系统 | 排烟口、电动排烟窗
机械加压送风系统 | 送风口
消火栓系统 | 室内消火栓
消防电话系统 | 消防电话插孔
火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明
火灾应急照明和疏散指示标志 | 疏散指示标志
防火分隔设施 | 钢质防火门
防火分隔设施 | 木质防火门
灭火器 | 手提式清水灭火器
灭火器 | 手提式泡沫灭火器
灭火器 | 手提式干粉灭火器
灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器
灭火器 | 手提式洁净气体灭火器
灭火器 | 推车式清水灭火器
灭火器 | 推车式泡沫灭火器
灭火器 | 推车式干粉灭火器
灭火器 | 推车式二氧化碳灭火器