## 时间计划
智库建设
时间
模块 | 2016-07-01 | 7月8日 | 7月15日 | 7月22日 | 说明
学习 | 四个类别各五道题目，共20道题 | 共60道题 | 共100道题 | 共160题目 | 基本常识、法规制度、操作规范、灭火应急疏散预案四个大类，选择题，每道题有4个答案，每个答案都要有解析
检查 | 重点部位和设备名称列表 | 完成列表的三分之一 | 三分之一 | 三分之一 | 个人角度，可目测可粘贴二维码的对象名称，对应的目测检查要求转变为问题描述语句
测试 | 需要进行测试的设备名称列表 | 每个测试点的问题描述 | 优化 | 优化 | 专业角度，测试时操作和粘贴二维码的部位名称，对应的测试结果转变为问题描述语句
注：1、以综合体为目标，应包含所有可能的场所类型；2、每个时间点完成的文档请发送邮件至cp@anhubo.com；
要素严重程度判断
对象 | 评估模型 | 评估要素 | 严重程度
单位 | 单位三色预警 | 知识水平（个人）
火灾隐患（个人）
疏散逃生（个人）
安全管理（单位）
行政审批（单位）
参与人数（单位）
对象 | 评估模型 | 评估要素 | 严重程度
建筑 | 建筑三色预警 | 综合三色预警（变量）
建筑情况（不可变）
设施设备（变量）
毗邻建筑（不可变）
周边道路（不可变）
救援情况（不可变）
注：评估要素的严重程度，五星为最严重，前期经验判断，有数据再分析优化

## 检查
目录
系统名称 | 系统分类 |  | 设施设备名称 | 检查 |  |  | 测试
|  |  |  | 内容 | 正确选项 | 周期 | 内容 | 正确选项 | 周期
火灾自动报警系统（A） |  |  | 集中报警控制器 | 1固定是否牢固 | ■是□否 | 每月 | 1控制器是否有工作接地线及PE线接地保护 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2固定是否倾斜 | □是■否 |  | 2控制器接地标志是否明显，持久 | ■是□否
|  |  |  | 3控制器是否锈蚀 | □是■否 |  | 3主电源切断后，是否自动转换到备用电源供电 | ■是□否
|  |  |  | 4接线端子是否压接牢固 | ■是□否 |  | 4备用电源供电，4h后，恢复主电源供电，看是否自动转换 | ■是□否
|  |  |  | 5接线端子是否松动 | □是■否 |  | 5备用电源供电，4h后，恢复主电源供电，检查备用电源是否正常充电 | ■是□否
|  |  |  | 6接线端子线路是否整齐 | ■是□否 |  | 6试验火警报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7主电备电转换功能是否正常 | ■是□否 |  | 7试验故障报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 8主电备电转换功能选择开关是否标示正确、清楚；正常状态下应置于自动状态 | ■是□否 |  | 8试验火警优先功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 9交流电源是否有自动切换的情况 | ■是□否 |  | 9试验打印机打印功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 10备用电源投入时指示灯是否亮 | ■是□否 |  | 10试验火灾显示盘显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 11按“自检”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 11试验CRT显示器的显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 12按“复位”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 12在不同故障、不同回路的切换时，火警是否有优先报警显示 | ■是□否
|  |  |  | 13按“消音”检查画面和声音是否正常； | ■是□否 |  | 13报警记忆功能正常“消音”后，是否重新启动报警功能 | ■是□否
|  |  |  | 14模拟火灾信息后的显示功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 15模拟火灾信息后的报警功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 16模拟火灾信息后的记忆功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 17模拟火灾信息后的打印功能是否正常 | ■是□否
|  |  | 区域报警控制器 | 同集中报警控制器
|  |  | 联动控制器 | 1开关和按键是否坚固、耐用 | ■是□否 | 每月 | 1消防联动控制设备是否能直接或间接地接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2开关和按键是否在其上（或靠近的位置上）清楚地标注出其功能 | ■是□否 |  | 2消防联动控制设备接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号是否发出声光报警信号 | ■是□否
[7 empty] | 3消防联动控制设备接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号，并发出声光报警信号.声报警信号是否能手动消除 | ■是□否
[7 empty] | 4消防联动控制设备接收火灾报警信号，并发出声光报警信号，光报警信号在消防联动控制设备复位前是否予以保持 | ■是□否
[7 empty] | 5消防联动控制设备在接收到火灾报警信号后，是否在3s内发出联动控制信号。特殊情况需要设置延时时间时，最大延时时间不应超过10 min | ■是□否
[7 empty] | 6消防联动控制设备在接收到火灾报警信号后, 是否按有关标准所规定的逻辑关系和要求输出相应控制信号 | ■是□否
[7 empty] | 7消防联动控制设备在接收到火灾报警信号后, 是否按有关标准所规定的逻辑关系和要求显示相应控制信号 | ■是□否
[7 empty] | 8消防联动控制设备是否能以手动方式完成所规定的各项功能，能指示手动操作方式的工作状态 | ■是□否
[7 empty] | 9消防联动控制设备是否能以自动方式完成所规定的各项功能，能指示自动操作方式的工作状态 | ■是□否
[7 empty] | 10处于手动操作方式时，如要进行操作，是否必须用密码或钥匙才能进行操作 | ■是□否
|  |  | 火灾显示盘 | 1外表是否有腐蚀、涂覆层剥落、起泡现象 | ■是□否 | 每月 | 1火灾显示盘是否只能接收火灾报警控制器发出的信号，不应给火灾探测器、手动报警按钮及其他探测部件供电。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2外表是否有明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤 | ■是□否 |  | 2是否能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持 | ■是□否
|  |  |  | 3紧固部件是否松动，控制机构应灵活 | ■是□否 |  | 3光报警信号在火灾报警控制器复位之前是否能手动消除 | □是■否
|  |  |  | 4文字符号和标志是否清晰 | ■是□否 |  | 4声报警信号是否能手动消除，并有消音指示，但再次有火灾报警信号输入时，应能再启动 | ■是□否
[7 empty] | 5对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，主电源断电时，火灾显示盘是否能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 6对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路；火灾显示盘是否能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 7对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，备用电源与其负载之间连接线断线、短路或由备用电源单独供电其电压不足以保障火灾显示盘正常工作，火灾显示盘是否能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 8火灾显示盘（可通过控制器）是否能对其面板上的所有指示灯、显示器和音响器件进行功能检查 | ■是□否
|  |  | 点型感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1应在试验烟气作用下动作，是否向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 线型光束感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1当对射光束的减光值达到1.0dB～10dB时，是否在30s内向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2是否启动探测器报警确认灯 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 点型、线型感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1应在试验热源作用下动作，是否向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 火焰（或感光）探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1应在试验光源作用下，是否在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2具有报警确认灯的探测器是否同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  | 手动报警按钮 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1被触发时，是否向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6手动报警按钮四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否
|  |  | 声光报警器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，是否发出声警报 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，是否发出光警报 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级是否高于背景噪声16dB | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 电气火灾报警主机 | 1控制器外表是否腐蚀 | □是■否 | 每月 | 1检测探测保护供电线路的剩余电流、导线温度，是否将剩余电流、温度实时的传送到电气火灾监控设备 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制器外表涂覆层是否剥落 | □是■否 |  | 2当达到剩余电流报警设定值时是否报出超限报警并显示报警地址。 | ■是□否
|  |  |  | 3控制器外表是有起泡现象 | □是■否 |  | 3是否可查询并显示各探测器所保护的供电线路供电情况 | ■是□否
|  |  |  | 4控制器外表是否有明显划伤 | □是■否 |  | 4当探测器检测到供电线路失电时，此异常信息是否传送到电气火灾监控设备 | ■是□否
|  |  |  | 5控制器外表是否有明显裂痕 | □是■否 |  | 5当探测器故障发生时，电气火灾监控设备是否报出故障并显示地址、故障类型 | ■是□否
|  |  |  | 6控制器外表是否有明显毛刺 | □是■否 |  | 6当总线故障发生时，电气火灾监控设备报出故障并显示地址、故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 7当电源故障发生时，电气火灾监控设备报出故障并显示地址、故障类型 | ■是□否
|  |  | 电气监控探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1按“试验”按钮，手动检测剩余电流，探测器的性能是否正常 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2探测器剩余电流报警输出切断供电线路供电功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3在线更改探测器编码地址和设置剩余电流报警值功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 可燃气体报警主机 | 1控制器外表是否腐蚀 | □是■否 | 每月 | 1是否能直接或间接接收来自可燃气体探测器及其他报警触发器件的报警信号，发出声、光报警信号，指示报警部位并予以保持 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制器外表涂覆层是否剥落 | □是■否
|  |  |  | 3控制器外表是有起泡现象 | □是■否 |  | 2声报警信号是否能手动消除 | ■是□否
|  |  |  | 4控制器外表是否有明显划伤 | □是■否 |  | 3再次有报警信号输入时是否能发出报警信号 | ■是□否
|  |  |  | 5控制器外表是否有明显裂痕 | □是■否 |  | 4具有可燃气体浓度显示的是否能显示当前可燃气体浓度值，其全量程指示偏差不应超过±5%LEL | ■是□否
|  |  |  | 6控制器外表是否有明显毛刺 | □是■否
|  |  |  | 7紧固部件是否松动 | □是■否 |  | 5可燃气体报警控制器与可燃气体探测器及所连接的报警触发器间连接线断路、短路时，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
|  |  |  | 8控制机构是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 9文字符号是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 10标志是否清晰 | ■是□否 |  | 6可燃气体探测器内部元件失效，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 7可燃气体报警控制器主电源欠压;可燃气体报警控制器给控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 8可燃气体报警控制器备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 9可燃气体报警控制器与其备用电源之间连接线断路，控制器是否能在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型 | ■是□否
[7 empty] | 10控制器面板上的指示灯功能是否正常 | ■是□否
[7 empty] | 11控制器面板上的显示器功能是否正常 | ■是□否
[7 empty] | 12控制器面板上的音响功能是否正常 | ■是□否
[7 empty] | 13记录报警功能计时误差是否在30s内 | ■是□否
[7 empty] | 14主电、备电转换功能是否正常 | ■是□否
|  |  | 可燃气体探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1使用对应的试验气体，可燃气体浓度达到报警设定值时，探测器是否输出报警信号 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2对于不能进行动态报警响应试验的探测器，按容规定进行静态报警、不报警的响应试验，功能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 3编码地址与实际地址是否相符 | ■是□否
自动喷水灭火系统 | 闭式系统 | 湿式系统 | 湿式报警阀组 | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否 |  | 1开启末端试水装置后，出水压力是否高于0.05Mpa | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3控制阀是否全部开启，并用锁具固定手轮 | ■是□否 |  | 2水流指示器是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 4控制阀启闭标志是否明显 | ■是□否 |  | 3报警阀是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 5控制阀采用信号阀时，反馈信号是否正确 | ■是□否 |  | 4压力开关是否动作 | ■是□否
|  |  | 水流指示器 | 1是否有明显标志 | ■是□否 | 季度 | 3报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级是否高于70dB | ■是□否
|  |  |  | 2信号阀是否全开，并应反馈启闭信号 | ■是□否 |  | 4是否在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3水流指示器的启动与复位是否灵敏可靠，并同时反馈信号 | ■是□否 |  | 5消防控制设备是否显示水流指示器的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 闭式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 | 季度 | 6消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 控制阀门(信号碟阀） |  |  |  | 7消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 末端试水装置 | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 稳压泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（主） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（备） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压罐 | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  | 干式系统 | 闭式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 |  |  | 系统测试
|  |  | 干式报警阀组 | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 1开启末端试水装置阀门后，报警阀是否动作 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否 |  | 2开启末端试水装置阀门后，压力开关是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 3空气压缩机状态是否正常 | ■是□否 |  | 3开启末端试水装置阀门后，是否联动启动排气阀入口电动阀 | ■是□否
|  |  |  | 4气压控制装置状态是否正常 | ■是□否 |  | 4开启末端试水装置阀门后，是否联动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否 |  | 5开启末端试水装置阀门后，水流指示器是否报警 | ■是□否
|  |  | 报警装置 |  |  |  | 6报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级是否高于70dB | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 7开启末端试水装置后1min，其出水压力是否高于0.05Mpa | ■是□否
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示水流指示器的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否 |  | 10消防控制设备是否显示电动阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否 |  | 11消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
消防水柜
水流指示器
|  |  | 末端试水装置 | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
快速排气阀
电动阀
充气设备
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  | 预作用系统 重复启闭预作用系统 | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否 |  | 1火灾报警控制器确认火灾后，是否自动启动雨淋阀 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否 |  | 2火灾报警控制器确认火灾后，是否自动启动排气阀入口电动阀 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否 |  | 3火灾报警控制器确认火灾后，是否自动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾后，水流指示器是否动作 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 5火灾报警控制器确认火灾后，压力开关是否动作 | ■是□否
|  |  | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月 | 7距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB | ■是□否
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否 |  | 8火灾报警控制器确认火灾后2min，末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月 | 10消防控制设备是否显示电动阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否 |  | 11消防控制设备是否显示水流指示器的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 12消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 末端试水装置 | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
快速排气阀
电动阀
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 闭式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否
|  |  | 重复启闭喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否
|  |  | 预作用报警阀组（雨淋阀） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
充气设备
电磁阀
水流指示器
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
| 开式系统 | 雨淋系统 | 开式喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 |  | 系统测试
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵和雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 6压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB。 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 7消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 10并联设置多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系是否符合设计要求 | ■是□否
|  |  | 预作用报警阀组（雨淋阀） | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
控制阀门(信号碟阀）
电动自动阀
手动自动阀
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
泄放试验阀
|  |  | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开，标志牌应正确 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4试水阀是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5防超压装是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7是否向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | ■是□否
|  | 水幕系统 | 水幕喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 |  | 系统测试
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 6当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 7压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 8人为操作的系统，控制阀的启闭是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 雨淋阀组 | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
控制阀门(信号碟阀）
电动自动阀
传动管
手动阀
电磁阀
泄压阀
水泵试验阀
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
水喷雾与细水雾灭火系统 | 水喷雾灭火系统 |  | 水雾喷头 | 1是否有变形和附着物、悬挂物 | □是■否 |  | 系统测试
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵和雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 6压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB。 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 7消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 10并联设置多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系是否符合设计要求 | ■是□否
|  |  | 雨淋阀组 | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
控制阀门(信号碟阀）
传动管
电磁阀
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1应有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2控制阀是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3控制阀启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 4单向阀安装方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 5止回阀关闭是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 6寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
| 细水雾灭火系统 | 泵组式细水雾灭火系统 | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月 | 系统测试
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否 |  | 1是否能自动启动消防水泵 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动消防水泵 | ■是□否
|  |  | 压力表 |  |  |  | 3是否能自动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 过滤器 |  |  |  | 4是否能手动启动雨淋阀 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（主） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度 | 5当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，是否联动消防水泵和雨淋阀 | ■是□否
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否 |  | 6压力开关是否动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB。 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否 |  | 7消防控制设备是否显示电磁阀的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否 |  | 8消防控制设备是否显示消防水泵的反馈信号 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（备） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度 | 9消防控制设备是否显示压力开关的反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否 |  | 10并联设置多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系是否符合设计要求 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 细水雾泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 细水雾泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 细水雾泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
控制阀组
手动截止阀
信号反馈装
安全泄放阀
稳压泵供气管道
|  | 瓶组式细水雾灭火系统 | 检漏装置
储水瓶组
充装接口
试验口
分配阀
储水容器排气口
压力开关
低泄高阻阀
电磁释放阀
安全泄放装置
压力表
容器阀
储气瓶
消防炮灭火系统 |  |  | 消防水炮 | 1控制阀是否启闭灵活 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2回转与仰俯操作是否灵活 | ■是□否 |  | 1系统是否能可靠、平稳地启动 | ■是□否
|  |  |  | 3操作角度是否符合设定值 | ■是□否 |  | 2电控或无线遥控器启动至消防炮动作响应时间是否小于6s | ■是□否
|  |  |  | 4定位机构是否可靠 | ■是□否 |  | 3有线控制距离是否大于200m，无线遥控距离是否大于150m | ■是□否
|  |  | CCD传感器 |  |  |  | 4系统连续工作时间是否大于3h | ■是□否
|  |  | 水流指示器 |  |  |  | 5远控消防泡沫炮性能参数是否符合规定 | ■是□否
|  |  | 电动阀 |  |  |  | 6由隔爆产品组成的隔爆消防炮系统，其隔爆性能是否满足不同隔爆场所的隔爆要求 | ■是□否
手动阀
消防控制装置
|  |  | 双波段探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 光截面探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 泡沫液罐 | 1罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的型号 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2罐体或铭牌、标志牌上是否配比浓度 | ■是□否
|  |  |  | 3罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的有效日期 | ■是□否
|  |  |  | 4罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的储量 | ■是□否
|  |  |  | 5储罐的配件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  |  | 6储罐的液位计状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7储罐的呼吸阀状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 8储罐的安全阀表状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 9储罐的压力表状态是否正常 | ■是□否
|  |  | 泡沫比例混合装置 | 1液流方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 2阀门启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
干粉罐
|  |  | 氮气瓶 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 未端试水装置 | 1阀门是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2试水接头是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4排水管是否正常 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 消防泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
泡沫灭火系统 |  |  | 泡沫比例混合器 | 1液流方向是否正确 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2阀门启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表是否正常 | ■是□否 |  | 1应能按设定的控制方式正常启动泡沫消防泵
|  |  | 泡沫产生器 | 1吸气孔是否有杂物进入或堵塞 | □是■否 | 季度 | 2应能按设定的控制方式正常启动比例混合器
|  |  |  | 2发泡网是否有杂物进入或堵塞 | □是■否
|  |  |  | 3暴露的泡沫喷射口是否有杂物进入或堵塞 | □是■否
|  |  |  | 4泡沫出口附近是否有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物 | □是■否 |  | 3应能按设定的控制方式正常启动泡沫产生器
|  |  | 泡沫液储罐 | 1罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的型号 | ■是□否 | 季度 | 4应能按设定的控制方式正常启动泡沫枪以及喷发的泡沫应正常
|  |  |  | 2罐体或铭牌、标志牌上是否配比浓度 | ■是□否
|  |  |  | 3罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的有效日期 | ■是□否
|  |  |  | 4罐体或铭牌、标志牌上是否清晰注明泡沫灭火剂的储量 | ■是□否
|  |  |  | 5储罐的配件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  |  | 6储罐的液位计状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 7储罐的呼吸阀状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 8储罐的安全阀表状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 9储罐的压力表状态是否正常 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 喷淋泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 雨淋阀组 | 1是否有注明系统名称和保护区域的标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 2阀组压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 3配置传动管时，传动管的压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4空气压缩机状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5气压控制装置状态是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6气压控制装置压力表显示是否符合设定值 | ■是□否
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
截止阀
混合液管道
补偿器
逆止阀
气体灭火系统 | 管网式灭火系统 | 卤代烷1211、1301灭火系统与高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统 | 灭火剂瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1防护区内和入口处的声光报警装置是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2入口处的安全标志是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否 |  | 3紧急启停按钮是正常 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否 |  | 4火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否 |  | 5安装以重力式机械驱动装置时，是否保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
单向阀
选择阀
驱动装置
集流管
连接管
喷头
容器阀
安全阀
管道管件
吊钩支架
检漏装置
压力开关
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
|  | 外储压式七氟丙烷灭火系统 | 灭火剂瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 加压气体瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
单向阀
选择阀
减压装置
驱动装置
集流管
连接管
喷头
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
安全泄放装置
检漏装置
管道管件
吊钩支架
|  | IG541混合气体灭火系统 | 灭火剂瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
单向阀
选择阀
减压装置
驱动装置
集流管
连接管
喷头
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 1
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
安全泄放装置
检漏装置
管道管件
吊钩支架
低压二氧化碳灭火系统
灭火剂储存容器
总控阀
驱动器
喷头
制冷系统
选择阀
检修阀
充装阀
压力控制与显示装置
平衡阀
液位计
安全阀
安全泄放阀
容器超压泄放阀
管道超压泄放装置
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
| 无管网灭火装置 | 柜式气体灭火装置 | 灭火剂瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4是否注明灭火剂名称 | ■是□否
|  |  |  | 5储瓶是否有编号 | ■是□否
|  |  |  | 6驱动装置和选择阀是否有分区标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 7选择阀手动启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  |  | 8储瓶的称重装置是否正常，并应有原始重量标记 | ■是□否
|  |  | 驱动气体瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否
容器阀
减压装置
驱动装置
集流管
连接管
喷嘴
安全泄放装置
检漏装置
管道管件
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感光探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
声光报警器
放气指示灯
紧急启停按钮
释放指示灯
|  |  | 气体灭火控制器 | 1表面保护层是否完好 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2表面保护层是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 3表面保护层是否无明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 6铭牌是否牢固 | ■是□否
|  | 悬挂式气体灭火装置 | 灭火剂储存容器
启动释放组件
悬挂支架
电爆阀
喷头
短管
接线盒
干粉灭火系统 |  |  | 启动气体瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 1模拟启动试验，手动启动试验，延时启动时间是否符合设定时间 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 2模拟启动试验，自动启动试验，延时启动时间是否符合设定时间 | ■是□否
|  |  | 高压驱动气体瓶组 | 1组件是否固定牢固 | ■是□否 | 季度 | 3模拟启动试验，手动启动试验，声光报警信号是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 2手动操作装置的铅封是否完好 | ■是□否 |  | 4模拟启动试验，自动启动试验，声光报警信号是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3压力表的显示是否正常 | ■是□否 |  | 5模拟启动试验，手动启动试验，联动设备动作是否正常 | ■是□否
|  |  | 减压器 |  |  |  | 6模拟启动试验，自动启动试验，联动设备动作是否正常 | ■是□否
|  |  | 干粉储罐 |  |  |  | 7模拟启动试验，手动启动试验，代替驱动装置或灭火装置的负载动作是否正常 | ■是□否
[7 empty] | 8模拟启动试验，自动启动试验，代替驱动装置或灭火装置的负载动作是否正常 | ■是□否
干粉枪及卷盘
喷嘴
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 防爆紫外探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 防爆红外探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
报警喇叭
燃气发生器
|  |  | 干粉灭火控制器 | 1表面保护层是否完好，无锈蚀及明显碰撞变形等机械损伤 | ■是□否
|  |  |  | 2铭牌是否清晰 | ■是□否
|  |  |  | 3铭牌是否完整 | ■是□否
|  |  |  | 4铭牌是否牢固 | ■是□否
机械排烟系统 |  |  | 挡烟垂壁 |  |  |  | 系统测试
|  |  | 排烟口 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否能自动启动相应区域排烟阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动相应区域排烟阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动相应区域排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动相应区域排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 5排烟口的风速是否小于10m/s，排烟量应符合设计要求 | ■是□否
|  |  |  | 6排烟口四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 6当通风与排烟合用风机时，是否能自动切换到高速运行状态 | ■是□否
|  |  | 防火排烟阀 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 4电动排烟窗系统，是否具有直接启动或联动控制开启功能 | ■是□否
|  |  |  | 2开启与复位操作是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 3关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 4反馈信号是否正确 | ■是□否
排烟道
|  |  | 排烟风机 | 1是否有注明系统名称和编号的标志 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2传动皮带的防护罩是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3新风入口的防护网是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 4启动是否运转平稳 | ■是□否
|  |  |  | 5叶轮旋转方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 6运转是否无异常振动与声响 | ■是□否
排烟出口
|  |  | 防排烟控制器 | 1控制箱固定是否牢固 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 2控制箱是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3控制箱是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5指示灯显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6开关及控制按钮是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 7是否有手动、自动切换装置 | ■是□否
机械加压送风防烟系统 |  |  | 送风口 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 系统测试
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 1是否能自动启动相应区域的送风阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否 |  | 2是否能手动启动相应区域的送风阀，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 3是否能自动启动相应区域的送风机，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 4是否能手动启动相应区域的送风机，并向火灾报警控制器反馈信号 | ■是□否
|  |  |  | 6送风口四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 5送风口的风速是否小于7m/s | ■是□否
|  |  | 送风管道 |  |  |  | 6防烟楼梯间的余压值是否为40～50Pa | ■是□否
|  |  | 送风阀 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 7前室、合用前室的余压值是否为25～31Pa | ■是□否
|  |  |  | 2开启与复位操作是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 3关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 4反馈信号是否正确 | ■是□否
|  |  | 送风机 | 1是否有注明系统名称和编号的标志 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2传动皮带的防护罩是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 3新风入口的防护网是否完好 | ■是□否
|  |  |  | 4启动是否运转平稳 | ■是□否
|  |  |  | 5叶轮旋转方向是否正确 | ■是□否
|  |  |  | 6运转是否无异常振动与声响 | ■是□否
|  |  | 送风机控制柜 | 1控制箱固定是否牢固 | ■是□否 | 半年
|  |  |  | 2控制箱是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3控制箱是否无锈蚀 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5指示灯显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 6开关及控制按钮是否灵活可靠 | ■是□否
|  |  |  | 7是否有手动、自动切换装置 | ■是□否
室内消防给水系统 |  | 室内消火栓给水系统（设施） | 消防水池 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 |  | 系统测试
|  |  |  | 2补水设施是否正常 | ■是□否 |  | 1消火栓栓口处的静水压力是否符合设计要求，且不应大于0.8MPa | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否 |  | 2触发启泵按钮时，消防水泵是否启动 | ■是□否
|  |  | 消防水箱 | 1水位及消防用水不被他用的设施是否正常 | ■是□否 |  | 3消防水泵启动后，栓口出水压力是否符合设计要求，且不应大于0.5MPa | ■是□否
|  |  |  | 2消防出水管上的止回阀关闭时是否严密 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 水泵接合器 | 1是否有注明所属系统和区域的标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 2控制阀是否常开，且启闭灵活；单向阀安装方向是否正确，止回阀应严密关闭 | ■是□否
|  |  |  | 3寒冷地区防冻措施是否完好 | ■是□否
|  |  | 水泵控制柜 | 1是否有注明所属系统及编号的标志。 | ■是□否
|  |  |  | 2按钮是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3指示灯是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4仪表是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 5是否能按钮启停每台水泵。 | ■是□否
|  |  |  | 6主泵不能正常投入运行时，是否自动切换启动备用泵 | ■是□否
|  |  | 消防水泵（主） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 消防水泵（备） | 1消防水泵是否有注明系统名称和编号的标志牌 | ■是□否
|  |  |  | 2进出口阀门是否常开 | ■是□否
|  |  |  | 3启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 5压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（主） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压泵（备） | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2启动运行是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3启泵与停泵压力是否符合设定值 | ■是□否
|  |  |  | 4压力表显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 稳压罐 | 1进出口阀门是否常开 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2压力表显示是否正常 | ■是□否
|  | 屋顶消火栓 | 屋顶消火栓 | 1消火栓的阀门是否启闭灵活 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2压力表的显示是否正常 | ■是□否
|  | 室内消火栓箱 | 消防水带 | 1消火栓箱是否有明显标志 | ■是□否 | 季度
|  |  | 消防水枪 | 2组件是否齐全， | ■是□否
|  |  | 消防卷盘 | 3消火栓箱箱门开关是否灵活 | ■是□否
|  |  | 消防栓 | 4消火栓的阀门是否启闭灵活，栓口位置应便于连接水带 | ■是□否
|  |  | 消火栓手动报警按钮 | 5消火栓手动报警按钮安装是否牢固，平衡，不斜，不松动,组件齐全 | ■是□否
室外消防给水系统 |  | 地上式室外消火栓 | 室外低压消防给水系统 | 1查看消火栓外观是否完好 | ■是□否 | 季度 | 1出口处安装压力表，打开阀门，查看出水压力是否正常 | ■是□否 | 半年
|  |  | 室外临时高压消防给水系统 | 2查看消火栓安装是否牢固，不斜 | ■是□否
|  |  | 室外高压消防给水系统 | 3查看消火栓外观是否无锈蚀 | ■是□否
|  | 地下式室外消火栓 | 室外低压消防给水系统 | 4查看消火栓是否无渗漏 | ■是□否
|  |  | 室外临时高压消防给水系统 | 5寒冷地区查看防冻措施是否完好 | ■是□否
室外高压消防给水系统
消防专用电话 |  |  | 消防电话总机 |  |  |  | 1现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔，电话总机是否立即响应，音质清晰 | ■是□否 | 年度
[7 empty] | 2总机呼叫分机时，按下对应分机选择键，对应分机是否有振铃响，且音质清晰 | ■是□否
|  |  | 消防电话分机 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否以直通方式呼叫总机 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否 |  | 2功能是否正常音质清晰 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6消防电话分机四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 3总机呼叫分机时，分机是否有振铃响 | ■是□否
|  |  | 消防电话插孔 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1 插入手柄电话后是否以直通方式呼叫总机 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6消防电话插孔四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 2功能是否正常音质清晰 | ■是□否
|  |  | 应急专用电话 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1是否以直通方式呼叫总机 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  |  | 6应急专用电话四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否 |  | 2功能是否正常音质清晰 | ■是□否
疏散指示标志和应急照明 |  |  | 应急照明灯 | 1外表是否完整无损 | ■是□否 | 每月 | 1正常电源切断，应急转换时间是否不大于5秒 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2安装是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否牢固 | ■是□否
|  |  |  | 4应急照明灯是否无遮挡 | ■是□否
|  |  |  | 5应急照明灯状态指示灯是否正常 | ■是□否 |  | 2使用照度计测量地面照度，是否达到规定的应急工作状态持续时间及照度值 | ■是□否
|  |  | 疏散指示标志 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 每月 | 1使用照度计测量地面照度，是否达到规定的应急工作状态持续时间及照度值 | ■是□否 | 每月
|  |  |  | 2疏散指示标志是否无遮挡 | ■是□否
|  |  |  | 3疏散方向的指标是否正确清晰 | ■是□否
|  |  |  | 3灯光疏散标志，状态指示灯是否正常 | ■是□否
消防供电配电 |  |  | 消防电源配电箱 | 1消防设备配电箱是否有区别于其他配电箱的明显标志 | ■是□否 | 每月 | 1开关及控制按钮是否灵活可靠 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2不同消防设备的配电箱是否有明显区分标识 | ■是□否
|  |  |  | 3配电箱上的仪表显示是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4配电箱上的指示灯显示是否正常 | ■是□否
|  |  | 非消防电源强切箱 |  |  |  | 1远程操作是否可以切断目标电源 | ■是□否 | 季度
|  |  | UPS电池柜 | 1UPS的运行状态为逆变工作中，对应的是否是正常状态指示灯 | ■是□否 | 季度 | 1主备电切换是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 2UPS的散热风扇是否正常运转，无异响 | ■是□否 |  | 2电池的放电、充电是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 3UPS电池柜的上方是否放置液体类物品（如矿泉水瓶、茶杯等） | □是■否 |  | 3检查电池的容量及性能是否正常 | ■是□否
|  |  |  | 4UPS运行噪音是否异常，与平常比较无明显的噪音加大，无明显的振动加急现象 | □是■否
|  |  |  | 5紧急停机按键是否在负载正常运行中 | ■是□否
|  |  |  | 6维护旁路开关是否悬挂非专业维护人员禁止使用 | ■是□否
|  |  | 柴油发电机 | 1油箱液位是否正常 | ■是□否 | 季度 | 1柴油发电机组能否达到额定功率 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2机油液位是否正常 | ■是□否 |  | 2柴油发电机的过载能力是否达标 | ■是□否
|  |  |  | 3冷却液液位是否正常 | ■是□否 |  | 3被测柴油发电机组各项指标是否到达相关柴油发电机组标准 | ■是□否
|  |  |  | 4蓄电池电压是否正常 | ■是□否 |  | 4被测柴油发电机组是否达到相关要求 | ■是□否
|  |  |  | 5蓄电池电缆连接是否可靠良好 | ■是□否
|  |  |  | 3所有关停装置或报警装置是否复位 | ■是□否
|  |  |  | 4发电机是否处于空载状态 | ■是□否
|  |  |  | 5排气系统周围是否有可燃物 | □是■否
|  |  |  | 6发电机周围环境通风是否良好 | ■是□否
|  |  | 柴油发电机储油间 | 1储油量是否超过8小时需要量 | □是■否
|  |  |  | 2是否采取防泄、露油措施 | ■是□否
|  |  |  | 3油箱是否有通气管（室外） | ■是□否
火灾应急广播系统 |  |  | 扩音机 | 1仪表显示是否正常 | ■是□否 | 季度 | 1用话筒播音是否正常 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2指示灯显示是否正常 | ■是□否 |  | 2合用系统是否可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 | ■是□否
|  |  |  | 3开关动作是否灵活 | ■是□否 |  | 3消控室内是否可选定楼层（区域）广播 | ■是□否
|  |  |  | 4控制按钮动作是否灵活 | ■是□否 |  | 4模拟试验情况下，着火层相邻上下三层是否正常联动广播 | ■是□否
|  |  |  | 5监听功能是否正常 | ■是□否
|  |  | 杨声器 | 1杨声器安装是否牢固 | ■是□否 | 季度 | 1杨声器音质是否清晰 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2杨声器是否无倾斜 | ■是□否
|  |  |  | 3杨声器是否外观完好 | ■是□否
消防电梯 |  |  | 消防电梯紧急迫降按钮 | 1是否有异物遮挡 | □是■否 | 季度 | 1消控室操作员在消防主机上输入指定测试电梯的消防迫降指令，电梯是否下降至首层，电梯门打开，不接受外呼请求 | ■是□否 | 年度
|  |  |  | 2消防电梯紧急迫降按钮是否有透明罩保护 | ■是□否 |  | 2按下消防电梯迫降按钮，电梯是否迫降到首层 | ■是□否
|  |  |  | 3轿厢内的专用对讲电话是否正常 | ■是□否 |  | 3电梯迫降后信号是否反馈至消防监控室 | ■是□否
防火分隔 | 防火门 | 常闭防火门 | 门框 | 1防火门框及门扇是否破损 | □是■否 | 季度
|  |  | 门扇骨架 | 2防火门框及门扇是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 防火锁具 | 3防火门框及门扇是否掉漆 | □是■否
|  |  | 防火玻璃 | 4组件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 防火合页 | 5防火门开启后是否能自动闭合 | ■是□否
|  |  | 防火五金件 | 6通道的防火门是否被锁闭 | □是■否
|  |  | 闭门器 | 7双扇防火门是否能按顺序关闭 | ■是□否
顺序器
|  | 常开防火门 | 门框 | 1防火门框及门扇是否破损 | □是■否 | 季度 | 1分别触发两个相关的火灾探测器，相应区域电动常开防火门是否能自动闭合 | ■是□否 | 年度
|  |  | 门扇骨架 | 2防火门框及门扇是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 防火锁具 | 3防火门框及门扇是否掉漆 | □是■否 |  | 2分别触发两个相关的火灾探测器，相应区域电动常开防火门自动闭合后是否反馈信号 | ■是□否
|  |  | 防火玻璃 | 4组件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 防火合页 |  |  |  | 3设有出入口控制系统的防火门，自动输出控制信号，查看出入口控制系统是否解除 | ■是□否
防火五金件
闭门器
|  |  | 顺序器 |  |  |  | 4设有出入口控制系统的防火门，自动输出控制信号，查看出入口控制系统解除后是否反馈信号 | ■是□否
释放器
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否 |  | 5设有出入口控制系统的防火门，远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统是否解除 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否 |  | 6设有出入口控制系统的防火门，远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统解除后是否反馈信号 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
| 防火卷帘 |  | 底板 | 1配电箱是否固定牢固，无倾斜，无锈蚀 | ■是□否 | 季度 | 1现场手动、机械操作，动作是否灵敏 | ■是□否 | 年度
|  |  | 导轨 | 2控制面板是否固定牢固，无倾斜，无锈蚀 | ■是□否
|  |  | 帘板 | 2接地、接线 端子是否压接牢固、无松动；线路整齐 | ■是□否 |  | 2消防监控室远程操作，升降是否正常 | ■是□否
|  |  | 支撑板 | 3各回路是否标示清晰，指示灯显示状态正常； | ■是□否
|  |  | 卷轴 | 4卷帘门下是否有阻挡物、杂物 | □是■否 |  | 3模拟火灾报警试验，是否按预定程序分两步下降或一步到底 | ■是□否
手动速放装置
|  |  | 箱体 |  |  |  | 4模拟火灾报警试验，防火卷帘门是否关闭，且无变形、扭曲情况 | ■是□否
卷门机
|  |  | 门楣 |  |  |  | 5模拟火灾报警试验，运行状态信号是否反馈至消防监控室，发出声光报警信号 | ■是□否
释放器
|  |  | 感温探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
|  |  | 感烟探测器 | 1安装是否牢固 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  |  | 4安装是否不松动 | ■是□否
|  |  |  | 5组件是否齐全 | ■是□否
消防智能电控箱
限位器
手动控制面板
| 电动防火阀 |  |  | 1安装是否牢固，无倾斜、锈蚀、灰尘 | ■是□否 | 季度 | 1远程联动一次打开，打开后信号是否反馈至消防监控室 | ■是□否 | 季度
|  |  |  | 2执行机构机械部位是否灵活 | ■是□否
灭火器 | 手提式 | 水基型灭火器 | 清水灭火器 | 1灭火器是否摆放在明显位置 | ■是□否 | 每月
|  |  | 泡沫灭火器 | 2是否被覆盖、遮挡、挪做他用 | □是■否
|  | 干粉灭火器 | 干粉灭火器 | 3铅封是否完好 | ■是□否
|  | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 4压力表指针是否在绿区 | ■是□否
|  | 洁净气体灭火器 | 洁净气体灭火器 | 5灭火器可见部位防腐层是否完好，无锈蚀 | ■是□否
| 推车式 | 水基型灭火器 | 清水灭火器 | 6灭火器可见零部件是否完整，无松动、变形、锈蚀和损坏 | ■是□否
泡沫灭火器
|  | 干粉灭火器 | 干粉灭火器 | 7喷嘴及喷射软管是否完整整，无堵塞 | ■是□否
|  | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 8灭火器是否在有效期内 | ■是□否
示例
|  |  | 设备编码 | [5 empty] | 环境编码 | 检查问题描述 | 严重程度 | 时间频次
|  |  | a | [5 empty] | 一1 | 1、是否有覆盖 | 高 | 每月一次
[10 empty] | 2、是否有遮挡 | 中
[10 empty] | 3、外观是否完整 | 低
[10 empty] | 4、部件有无缺失 | 低
[10 empty] | 5、软管是否过期老化 | 中
1、
2、

## 测试
目录
建筑类型 | 系统名称 | 测试部位名称 | 时间频率
钢结构（一） | 自动报警系统（1） | 烟感（A）
预制板（二） |  | 温感（B）
手报(C）
设备编码 | 环境编码
A | 一2 | 测试问题描述

## 学习
题目 | 类别 | 正确答案 | 错误分析1 | 错误分析2 | 错误分析3 | 正确答案 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 作者(出处) | 难易程度
下列物质中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有( )。 | 基本常识 | A |  |  |  | B | 液氨 | 空气 | 氮气 | 汽油 | 李某某 | 高
下列( )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择 | 基本常识 | B
制度
规范
预案

## 商户常见消防设施设备
商户常见设施、设备 | 目测 | 周期 | 检查内容 | 选项
手动报警按钮 | 目 测 | 季 度 | 1组件是否完整 | ■是□否
|  |  | 2标志是否明显 | ■是□否
|  |  | 3安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 4安装是否不松 | ■是□否
|  |  | 5安装是否不斜 | ■是□否
|  |  | 6手动报警按钮处有发光信号指示灯，是否闪烁 | ■是□否
|  |  | 7手动报警按钮四周是否放置有影响消火栓使用的物品 | □是■否
手提式干粉灭火器 | 目 测 | 每 月 | 1灭火器是否摆放在明显位置 | ■是□否
|  |  | 2是否被覆盖、遮挡、挪做他用 | □是■否
|  |  | 3铅封是否完好 | ■是□否
|  |  | 4压力表指针是否在绿区 | ■是□否
|  |  | 5灭火器可见部位防腐层是否完好，无锈蚀 | ■是□否
|  |  | 6灭火器可见零部件是否完整 | ■是□否
|  |  | 7灭火器可见零部件是否松动 | □是■否
|  |  | 8灭火器可见零部件是否变形 | □是■否
|  |  | 8灭火器可见零部件是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 9灭火器可见零部件是否损坏 | □是■否
|  |  | 10喷嘴及喷射软管是否完整 | ■是□否
|  |  | 11喷嘴及喷射软管是否堵塞 | □是■否
常闭式防火门 | 目 测 | 季 度 | 1门框及门扇是否破损 | □是■否
|  |  | 2门框及门扇是否锈蚀 | □是■否
|  |  | 3门框及门扇是否掉漆 | □是■否
|  |  | 4组件是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 5启闭是否灵活 | ■是□否
|  |  | 6关闭是否严密 | ■是□否
|  |  | 7开启后是否能自动闭合 | ■是□否
|  |  | 8通道的防火门是否被锁闭 | □是■否
|  |  | 9双扇防火门是否能按顺序关闭 | ■是□否
室内消火栓 | 目 测 | 季 度 | 1室内消火栓四周是否放置影响消火栓使用的物品 | □是■否
|  |  | 2消火栓箱及箱内装配的部件外观是否破损 | □是■否
|  |  | 3消火栓箱及箱内装配的部件涂层是否脱落 | □是■否
|  |  | 4消火栓箱箱门玻璃是否缺损 | □是■否
|  |  | 5室内消火栓阀、水枪、水带、软管卷盘是否齐全完好 | ■是□否
|  |  | 6室内消火栓箱内是否有灰尘及杂物 | □是■否
|  |  | 7室内消火栓阀是否生锈 | □是■否
|  |  | 8室内消火栓阀是否漏水 | □是■否
|  |  | 9室内消火栓阀接口垫圈是否完整无缺 | ■是□否
|  |  | 10消防栓手报安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 11消防栓手报安装是否倾斜 | □是■否
|  |  | 4消防栓手报反馈信号灯是否正常 | ■是□否
声光报警器 | 目测 | 年度 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  | 1安装是否不松动 | ■是□否
应急照明灯 | 目 测 | 每 月 | 1外表是否完整无损 | ■是□否
|  |  | 2外表是否倾斜 | □是■否
|  |  | 3安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 4应急照明灯是否被遮挡 | □是■否
|  |  | 5应急照明灯状态指示灯是否正常 | ■是□否
疏散指示标志 | 目 测 | 每 月 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 2疏散指示标志是否被遮挡 | □是■否
|  |  | 3疏散方向的指标是否正确清晰 | ■是□否
|  |  | 4灯光疏散标志，状态指示灯是否正常 | ■是□否
消防电话插孔 | 目 测 | 年度 | 1安装是否牢固 | ■是□否
|  |  | 2安装是否平衡 | ■是□否
|  |  | 3安装是否不斜 | ■是□否
|  |  | 4消防电话插孔四周是否放置有影响使用的物品 | □是■否

## Sheet1
建筑类型 | 场所使用性质 |  |  | 重点部位名称
木结构（一） | □演出放映场所 □歌舞娱乐场所 □营业性休闲、健身场所 □游艺、游乐场所 □娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所 | 公共娱乐场所 | 公众聚集场所 | 疏散楼梯(a)
砖木结构（二） | □宾（旅）馆类 □饭店、茶楼等餐饮场所 □网吧 | 住宿、餐饮、网吧 |  | 疏散通道(b)
砖混结构（三） | □商场 集贸市场 | 商场、集市 |  | 电梯前室c)
钢筋混凝土（砼）结（四） | □体育场馆、会堂 | 会场 |  | 消防控制中心(d)
钢结构（五） | □其他公众聚集场所 | 其他 |  | 消防水泵房(e)
其它结构（六） | □学校 □托儿所 □幼儿园 | 教育类 | 非公众聚集场所 | 风机房(f)
| □医院 | 医疗类 |  | 柴油发电机房(g)
| □图书馆 □博物馆 □档案馆 □展览馆 □文物保护单位类 | 图书、文档、文物类 |  | 变配电室(h)
| □车站、码头、机场等交通设施类 | 交通设施类 |  | 室内停车场(i)
| □电视台 □广播电台 □报社 □科研单位 | 电台、报社、科研单位 |  | 热力室(j)
| □办公场所类 □住宅类 | 办公、住宅类 |  | 避难区(k)
| □企业生产、仓库类 | 企业生产、仓库 |  | 设备区(l)
| □涉及易燃易爆化学物品类 | 易燃易爆物品类 |  | 人员集中区m)
| □地下隧道、地铁类 | 地下隧道、地铁类 |  | 空调机房(n)
| □福利院 □疗养院 | 社会福利机构类 |  | 电梯机房(o)
| □发电厂（站） □电网经营企业 | 发电厂（站）和电网经营企业类 |  | 锅炉房(p)
| □其他功能 | 其他 |  | 厨房（熟食加工）(q)
餐厅(r)
仓库(s)
易燃易爆品储存使用场所(t)
化学品储存使用场所(u)
资料室(v)
档案室(w)